鄂水资许决〔2023〕014号

关于《鄂温克旗大雁镇垃圾场建设工程项目》准予水行政许可决定书

鄂温克族自治旗住房和城乡建设局：

我局受理了你单位鄂温克旗大雁镇垃圾场建设项目取水许可申请，经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项及《取水许可和水资源费征收管理条例》有关规定，决定准予取水许可申请。同意鄂温克旗大雁镇垃圾场建设项目在2023年5月至2024年10月施工期总取水量0.433万m3，运行期取水1.4016万m3/年,取水水源为地下水，其中生活取水量0.1278万m3，生产取水量1.7068万m3。

你单位应安装和使用经计量检定合格的取水计量设施，做好计量设备运行维护工作，定期校验检定。

你单位应按照《取水许可和水资源费征收管理条例》和《取水许可管理办法》的有关规定向我局申领取水许可证。

附件：1.《鄂温克旗大雁镇垃圾场建设项目水资源论证报告表》技术审查意见

鄂温克族自治旗水利局

2023年8月10日

（此件主动公开）

鄂温克旗水利局                 2023年8月10日印发

《鄂温克旗大雁镇垃圾场建设工程项目水资源论证报告表》

技术审查意见

根据水利部、原国家计委《建设项目水资源论证管理办法》(水利部令第49号修改) 《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理实施办法》 (内蒙古自治区人民政府令第230号修改)和《内蒙古自治区水利厅关于进一步加强取水许可和入河排污口监督管理工作的通知》(内水资(2017〕134号)要求，2023年06月27日，鄂温克族自治旗水利局组织

有关单位和专家对呼伦贝尔市略图经济发展咨询有限公司编制的《鄂温克旗大雁镇垃圾场建设工程项目项目水资源论报告证表》(以下简称《报告表》)进行了审查。会上，听取了编制单位的汇报，专家组成员 分别发表了各自的意见和建议。会后编制单位对《报告表》进行了修改 完善，并提交了修改稿。经复核：基本同意该《报告表》,并形成如下

技术审查意见：

一 、鄂温克旗大雁镇垃圾场建设工程位于项目建设区位于鄂温克族自治旗大雁镇雁南南侧，距镇区直线距离2km。 本项目属新建建设生产类项目，总占地面积14.10hm²。 主要建设内容包括：新建一座处理规模  75t/d垃圾场，包括场区工程(其中生活管理区、渗滤液处理站、场内外道 路绿化及附属工程)、卫生填埋场工程、垃圾坝工程、机械设备购置工程及附属工程，项目总投资5940万元。

鄂温克族自治旗发展和改革委员会以(鄂发改行审字[2022]77号)批复鄂温克旗大雁镇垃圾场建设工程可行性研究报告、  (鄂发改行审字[2022]15号)批复同意鄂温克旗大雁镇垃圾场建设工程项目建设规模及内容。

二、《报告表》在分析建设项目所在区域水资源开发利用现状的基础上，结合目前项目实际用水量，对水源地地下水资源量进行预测，通过项目用水合理性及取用水影响等进行了分析论证。《报告表》基本符合建设项目水资源论证报告表编制要求和《建设项目水资源论证导则》要求。

三、 基本同意项目取用水合理性分析结论。核定后建设项目总需水量18346.5m³ (施工期取水4330.5m³, 运行期取水14016.0m³)。 其中：生活取水量1278m³; 生产取水量17068.5m³。 各项用水均满足《内蒙古自治区行业用水定额标准》  (DB15/T385-2020) 要求。

四、基本同意项目取水水源论证结论。项目取水水源为地下水。取水水源井周边无其他取水用户，平均日补给量2896m³/d, 完全可以满足项目最大日取水量38.4m³/d的取水需求，因此本项目供水有保证。项目区1眼水井，井深均为120m, 井径200mm,  单井涌水量为1385.43m³/d,完全可以满足项目用水需求。本次论证收集到了2022年3月15日吉林省港湾检测有限责任公司对 该项目区内水源井水样检验报告(参见附件),本论证报告按照《生活饮用  水卫生标准》 (GB5749-2022)进行评价。根据评价结果可知，项目区地下水水质较好，水质采样中各项检测值均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的限值要求，可作为生活饮用水。

五、 基本同意取退水影响分析结论。

(一)取水影响：本项目施工期和运行期生活和生产用水取自项目区 内地下水，取水量很小，仅为18346.5m³, 论证范围0.008km² 内，取水井是项目区自备水源井。本论证水源井目前无其他用水户，论证区地下水含水层岩性为砂层和凝灰岩等，厚度36.2m, 结构松散，裂隙发育，含水层在区

内分布较为稳定，隔水性能好。因此，项目区对地下水的开采不存在对水源地周边农灌用水户的影响。

(二)退水影响：生活污水经100m³玻璃钢化粪池收集暂存后与渗滤液、清洗垃圾车废水、反渗透膜冲洗水一并进污水处理站调节池暂存，经污水处理站处理后全部回用，不外排。项目对外不设排污口，也 不存在退水对水功能区的影响问题。施工期各项用水取自项目区地下水，用水量小，排水量为零，故对环境生态的没有影响。

六、 水资源保护措施基本合理，随着最严格水资源管理制度的实施，水资源保护工作被提到重要议事日程。你单位应根据《报告表》 提出的水资源保护措施加强管理，按照水行政主管部门要求安装完善施工取水和降排水监测设施，使水资源保护工作落到实处，收到成效。