## 水质检测项目
2025年鄂温克族自治旗第三季度饮用水水质检测结果汇总表
序号 | 编号 | 样品名称 | 受检单位 | 菌落总数 | 评价菌落 | 总大肠菌群 | 评价大肠 | 色度 | 评价色度 | 肉眼可见物 | 评价可见物 | 嗅和味 | 评价嗅觉 | PH | 评价PH | 浑浊度 | 评价浑浊 | 总硬度 | 评价总硬度 | 高锰酸盐指数 | 评价高锰酸盐指数 | 氨氮 | 评价氨氮 | 溶解性固体 | 评价溶解性固体 | 铬（六价） | 评价铬（六价） | 氟化物 | 评价氟化物 | 氯化物 | 评价氯化物 | 硝酸盐（以N计） | 评价硝酸盐（以N计） | 硫酸盐 | 评价硫酸盐 | 锌 | 评价锌 | 铁 | 评价铁 | 铅 | 评价铅 | 铜 | 评价铜 | 锰 | 评价锰 | 镉 | 评价镉 | 铝 | 评价铝 | 砷 | 评价砷 | 汞 | 评价汞 | 氰化物 | 评价氰化物 | 游离余氯 | 评价游离余氯 | 氯酸盐 | 评价氯酸盐 | 三氯甲烷 | 评价三氯甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 评价一溴二氯 | 一氯二溴甲烷 | 评价二溴一氯 | 三溴甲烷 | 评价三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 评价三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 评价二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 评价三氯乙酸
1 | SJ202500077 | 出厂水 | 辉苏木人畜饮水管道供水工程 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.99 | 合格 | 0.5 | 合格 | 192 | 合格 | 1.72 | 合格 | 0.03 | 合格 | 213 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.742 | 合格 | 7.65 | 合格 | ＜0.15 | 合格 | 6.38 | 合格 | 0.052 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.081 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | SJ202500078 | 末梢水 | 辉苏木所在地居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.75 | 合格 | 0.5 | 合格 | 200 | 合格 | 2.2 | 合格 | 0.05 | 合格 | 209 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.738 | 合格 | 7.77 | 合格 | ＜0.15 | 合格 | 6.36 | 合格 | 0.069 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.04 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | SJ202500079 | 末梢水 | 辉苏木所在地居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.65 | 合格 | 0.5 | 合格 | 240 | 合格 | 2.2 | 合格 | 0.03 | 合格 | 242 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.753 | 合格 | 7.66 | 合格 | ＜0.15 | 合格 | 6.49 | 合格 | 0.07 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.077 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | SJ202500080 | 末梢水 | 辉苏木学校 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.49 | 合格 | 0.5 | 合格 | 186 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.03 | 合格 | 219 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.75 | 合格 | 7.71 | 合格 | 0.458 | 合格 | 6.35 | 合格 | 0.077 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.085 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | SJ202500081 | 出厂水 | 红花尔基镇供水工程水厂 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.29 | 合格 | 0.5 | 合格 | 196 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.03 | 合格 | 197 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.444 | 合格 | 2.82 | 合格 | 2.7 | 合格 | 20.3 | 合格 | 0.064 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.081 | 合格 | 0.004 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | SJ202500082 | 末梢水 | 红花尔基镇居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.3 | 合格 | 0.5 | 合格 | 180 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.03 | 合格 | 198 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.442 | 合格 | 2.79 | 合格 | 2.73 | 合格 | 20.2 | 合格 | 0.08 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.074 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | SJ202500083 | 出厂水 | 红花尔基林业局水厂 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.26 | 合格 | 0.5 | 合格 | 234 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.03 | 合格 | 283 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.179 | 合格 | 36.7 | 合格 | 6.39 | 合格 | 49.4 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.082 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00196 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | SJ202500084 | 末梢水 | 红花尔基镇居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.28 | 合格 | 0.5 | 合格 | 234 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.03 | 合格 | 285 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.187 | 合格 | 36.6 | 合格 | 6.38 | 合格 | 49.3 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.081 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00108 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | SJ202500085 | 末梢水 | 红花尔基镇学校 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.25 | 合格 | 0.5 | 合格 | 200 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.36 | 合格 | 201 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.477 | 合格 | 2.26 | 合格 | 1.74 | 合格 | 14.9 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.061 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | SJ202500086 | 出厂水 | 锡尼河东苏木试验站水厂 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.39 | 合格 | 0.5 | 合格 | 72.1 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.02 | 合格 | 715 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.532 | 合格 | 132 | 合格 | 0.782 | 合格 | 3.62 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.079 | 合格 | 0.0036 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | SJ202500087 | 末梢水 | 东苏木居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.46 | 合格 | 0.5 | 合格 | 68.1 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.02 | 合格 | 743 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.532 | 合格 | 133 | 合格 | 0.425 | 合格 | 3.66 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.00253 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.088 | 合格 | 0.0035 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | SJ202500088 | 出厂水 | 锡尼河东苏木东办事处饮水安全工程 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.44 | 合格 | 0.5 | 合格 | 156 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.02 | 合格 | 170 | 合格 | 0.011 | 合格 | 0.49 | 合格 | 1.87 | 合格 | 1.22 | 合格 | 9.81 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.191 | 不合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00749 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | SJ202500089 | 末梢水 | 孟根社区 新宝力格小组 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.46 | 合格 | 0.5 | 合格 | 130 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.03 | 合格 | 161 | 合格 | 0.036 | 合格 | 0.489 | 合格 | 1.79 | 合格 | 1.21 | 合格 | 9.8 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.669 | 不合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00559 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | SJ202500090 | 出厂水 | 锡尼河东苏木哈日嘎那嘎查饮水安全工程 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.18 | 合格 | 0.5 | 合格 | 62.1 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.03 | 合格 | 64.2 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.149 | 合格 | 1.09 | 合格 | 0.652 | 合格 | ＜0.75 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.065 | 合格 | 0.096 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00572 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | SJ202500091 | 末梢水 | 哈日嘎那嘎查居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 6.98 | 合格 | 0.5 | 合格 | 52 | 合格 | 0.0784 | 合格 | 0.03 | 合格 | 54 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.139 | 合格 | 1.03 | 合格 | 0.636 | 合格 | ＜0.75 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.067 | 合格 | 0.074 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00112 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | SJ202500092 | 出厂水 | 伊敏河镇伍牧场水厂 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.19 | 合格 | 0.5 | 合格 | 212 | 合格 | 1.72 | 合格 | 0.03 | 合格 | 442 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.472 | 合格 | 37.6 | 合格 | ＜0.15 | 合格 | 56.3 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.0966 | 合格 | 0.087 | 合格 | 0.0017 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00181 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | SJ202500093 | 末梢水 | 伍牧场迎宾旅店 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.27 | 合格 | 0.5 | 合格 | 214 | 合格 | 1.49 | 合格 | 0.03 | 合格 | 444 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.473 | 合格 | 37.5 | 合格 | 0.443 | 合格 | 56.1 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.059 | 合格 | 0.168 | 不合格 | 0.0018 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00166 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | SJ202500094 | 出厂水 | 北京北控物业管理有限责任公司伊敏分公司 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.34 | 合格 | 0.5 | 合格 | 80.1 | 合格 | 0.863 | 合格 | 0.04 | 合格 | 98 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.305 | 合格 | 1.65 | 合格 | 0.73 | 合格 | 7.39 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.098 | 合格 | 0.087 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | 0.29 | 不合格 | ＜0.005 | 合格 | 0.00122 | 合格 | ≤0.00015 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.0244 | 合格 | 0.0377 | 合格 | ≤0.010 | 合格
19 | SJ202500095 | 末梢水 | 伊敏河镇居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.35 | 合格 | 0.5 | 合格 | 88.1 | 合格 | 1.57 | 合格 | 0.03 | 合格 | 91 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.297 | 合格 | 1.64 | 合格 | 0.742 | 合格 | 7.44 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.057 | 合格 | 0.088 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | 0.28 | 合格 | ＜0.005 | 合格 | 0.00149 | 合格 | ≤0.00015 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.029 | 合格 | ≤0.0081 | 合格 | ≤0.010 | 合格
20 | SJ202500096 | 末梢水 | 伊敏河镇居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.31 | 合格 | 0.5 | 合格 | 90.1 | 合格 | 1.25 | 合格 | 0.04 | 合格 | 93 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.269 | 合格 | 1.61 | 合格 | 0.73 | 合格 | 7 | 合格 | 0.22 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.1 | 合格 | 0.111 | 不合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | 0.04 | 不合格 | ＜0.005 | 合格 | 0.0024 | 合格 | ≤0.00015 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.044 | 合格 | ≤0.0081 | 合格 | ≤0.010 | 合格
21 | SJ202500098 | 末梢水 | 阿拉坦敖希特嘎查居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 6 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.11 | 合格 | 0.5 | 合格 | 114 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.03 | 合格 | 200 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.364 | 合格 | 4.4 | 合格 | 1.45 | 合格 | 29.6 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.073 | 合格 | 0.7 | 不合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00238 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | SJ202500099 | 出厂水 | 扎格达木丹嘎查水厂 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.44 | 合格 | 0.5 | 合格 | 50 | 合格 | 0.471 | 合格 | 0.03 | 合格 | 56 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.161 | 合格 | 1.28 | 合格 | 0.591 | 合格 | 4.14 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.059 | 合格 | 0.051 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00425 | 合格 | 0.000142 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | SJ202500100 | 末梢水 | 扎格达木丹嘎查居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.41 | 合格 | 0.5 | 合格 | 52 | 合格 | 0.078 | 合格 | 0.02 | 合格 | 53 | 合格 | 0.011 | 合格 | 0.157 | 合格 | 1.21 | 合格 | 0.576 | 合格 | 3.99 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.086 | 合格 | 0.074 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00428 | 合格 | 0.000154 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | SJ202500101 | 出厂水 | 阿拉坦敖希特嘎查吉日木太饮水安全工程 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 6.89 | 合格 | 0.5 | 合格 | 230 | 合格 | 1.57 | 合格 | 0.04 | 合格 | 365 | 合格 | 0.008 | 合格 | 0.316 | 合格 | 28.9 | 合格 | 0.669 | 合格 | 71.4 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.1 | 合格 | 0.414 | 不合格 | 0.0009 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00162 | 合格 | 0.00021 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | SJ202500102 | 末梢水 | 阿拉坦敖希特嘎查居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 6.91 | 合格 | 0.5 | 合格 | 212 | 合格 | 1.49 | 合格 | 0.03 | 合格 | 369 | 合格 | 0.007 | 合格 | 0.311 | 合格 | 28.1 | 合格 | 0.315 | 合格 | 69.4 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.07 | 合格 | 0.409 | 不合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00148 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | SJ202500103 | 出厂水 | 山高城市服务（鄂温克族自治旗）有限公司水厂 雁南 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.21 | 合格 | 0.5 | 合格 | 98.1 | 合格 | 0.314 | 合格 | 0.05 | 合格 | 221 | 合格 | 0.012 | 合格 | 0.456 | 合格 | 2.35 | 合格 | 1.32 | 合格 | 11.6 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.12 | 合格 | 0.068 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.00021 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | SJ202500104 | 末梢水 | 雁南社区居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.21 | 合格 | 0.5 | 合格 | 116 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | 0.02 | 合格 | 240 | 合格 | 0.026 | 合格 | 0.487 | 合格 | 3.25 | 合格 | 2.21 | 合格 | 15.5 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.131 | 合格 | 0.076 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00124 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | SJ202500105 | 出厂水 | 山高城市服务（鄂温克族自治旗）有限公司水厂 雁北 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.4 | 合格 | 0.5 | 合格 | 266 | 合格 | 0.627 | 合格 | 0.03 | 合格 | 358 | 合格 | 0.008 | 合格 | 0.574 | 合格 | 24 | 合格 | 1.26 | 合格 | 50.9 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.094 | 合格 | 0.088 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | SJ202500108 | 末梢水 | 雁北社区居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.32 | 合格 | 0.5 | 合格 | 312 | 合格 | 0.471 | 合格 | 0.03 | 合格 | 360 | 合格 | 0.005 | 合格 | 0.556 | 合格 | 24.4 | 合格 | 1.43 | 合格 | 51.2 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.11 | 合格 | 0.036 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | SJ202500109 | 出厂水 | 黑羊站水厂 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.72 | 合格 | 0.5 | 合格 | 72.1 | 合格 | 1.41 | 合格 | 0.03 | 合格 | 78 | 合格 | 0.015 | 合格 | 0.258 | 合格 | 10.8 | 合格 | 0.376 | 合格 | 6.21 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.143 | 合格 | 0.062 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.000138 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | 0.15 | 不合格 | 0.0653 | 合格 | 0.0487 | 合格 | 0.00478 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.895 | 合格 | ≤0.0081 | 合格 | 0.0354 | 合格
31 | SJ202500110 | 末梢水 | 巴彦托海镇居民家 大博园小区 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.43 | 合格 | 0.5 | 合格 | 84.1 | 合格 | 1.02 | 合格 | 0.04 | 合格 | 85 | 合格 | 0.005 | 合格 | 0.264 | 合格 | 11.3 | 合格 | 0.334 | 合格 | 6.37 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.145 | 合格 | 0.041 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.000275 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | 0.17 | 合格 | 0.0663 | 合格 | 0.0505 | 合格 | 0.00514 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.931 | 合格 | ≤0.0081 | 合格 | 0.0291 | 合格
32 | SJ202500111 | 末梢水 | 巴彦托海镇居民家 登喜路小区 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.44 | 合格 | 0.5 | 合格 | 62.1 | 合格 | 1.57 | 合格 | 0.05 | 合格 | 74 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.259 | 合格 | 11.1 | 合格 | 0.339 | 合格 | 6.12 | 合格 | 0.054 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.127 | 合格 | 0.07 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.000285 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | 0.24 | 合格 | 0.0662 | 合格 | 0.0468 | 合格 | 0.00478 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.862 | 合格 | ≤0.0081 | 合格 | ≤0.010 | 合格
33 | SJ202500112 | 末梢水 | 巴彦托海镇居民家 龙景庭苑三期 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.38 | 合格 | 0.5 | 合格 | 70.1 | 合格 | 1.49 | 合格 | 0.03 | 合格 | 73 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.268 | 合格 | 11.5 | 合格 | 0.35 | 合格 | 6.33 | 合格 | 0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.131 | 合格 | 0.068 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.000306 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | 0.1 | 合格 | 0.0662 | 合格 | 0.0455 | 合格 | 0.00495 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.843 | 合格 | ≤0.0081 | 合格 | ≤0.010 | 合格
34 | SJ202500113 | 末梢水 | 巴彦托海镇居民家 平安楼 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.33 | 合格 | 0.5 | 合格 | 66.1 | 合格 | 1.18 | 合格 | 0.04 | 合格 | 69 | 合格 | 0.006 | 合格 | 0.255 | 合格 | 11.2 | 合格 | 0.338 | 合格 | 6.38 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.137 | 合格 | 0.065 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.000376 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | 0.24 | 合格 | 0.0651 | 合格 | 0.0466 | 合格 | 0.00481 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.859 | 合格 | ≤0.0081 | 合格 | 0.0287 | 合格
35 | SJ202500114 | 末梢水 | 巴彦托海镇居民家 碧水家园 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.29 | 合格 | 0.5 | 合格 | 64.1 | 合格 | 0.941 | 合格 | 0.04 | 合格 | 72 | 合格 | 0.005 | 合格 | 0.261 | 合格 | 11.1 | 合格 | 0.398 | 合格 | 6.28 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.16 | 合格 | 0.071 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.000398 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | 0.46 | 合格 | 0.0669 | 合格 | 0.0435 | 合格 | 0.00473 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.806 | 合格 | ≤0.0081 | 合格 | 0.0459 | 合格
36 | SJ202500115 | 出厂水 | 新区政府大楼二次供水 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.72 | 合格 | 0.5 | 合格 | 20 | 合格 | 0.0392 | 合格 | 0.02 | 合格 | 25 | 合格 | 0.006 | 合格 | 0.061 | 合格 | 0.771 | 合格 | 0.215 | 合格 | ＜0.75 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.135 | 合格 | 0.067 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | 0.45 | 合格 | ＜0.005 | 合格 | 0.0209 | 合格 | 0.00184 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.382 | 合格 | ≤0.0081 | 合格 | ≤0.010 | 合格
37 | SJ202500116 | 末梢水 | 新区政府大楼二次供水 末梢水 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.86 | 合格 | 0.5 | 合格 | 24 | 合格 | 0.0408 | 合格 | 0.03 | 合格 | 26 | 合格 | 0.007 | 合格 | 0.067 | 合格 | 1.08 | 合格 | 0.244 | 合格 | ＜0.75 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.129 | 合格 | 0.071 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | 0.000115 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | 0.1 | 合格 | 0.0288 | 合格 | 0.021 | 合格 | 0.00162 | 合格 | ≤0.00016 | 合格 | ≤0.00041 | 合格 | 0.38 | 合格 | ≤0.0081 | 合格 | ≤0.010 | 合格
38 | SJ202500118 | 分散式供水 | 伊敏苏木所在地居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.01 | 合格 | 0.5 | 合格 | 64.1 | 合格 | 2.04 | 合格 | 0.04 | 合格 | 65 | 合格 | ＜0.004 | 合格 | 0.256 | 合格 | 10.6 | 合格 | 0.385 | 合格 | 6.09 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.133 | 合格 | 0.085 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | 0.014 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
39 | SJ202500119 | 分散式供水 | 伊敏苏木所在地居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.24 | 合格 | 0.5 | 合格 | 24 | 合格 | 0.392 | 合格 | 0.02 | 合格 | 29 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.134 | 合格 | 1.49 | 合格 | 0.476 | 合格 | 2.52 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.158 | 合格 | 0.099 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | SJ202500120 | 分散式供水 | 锡尼河西苏木居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.14 | 合格 | 0.5 | 合格 | 122 | 合格 | 0.392 | 合格 | 0.04 | 合格 | 151 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.686 | 合格 | 7.12 | 合格 | 1.46 | 合格 | 5.04 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.158 | 合格 | 0.486 | 不合格 | 0.0019 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00273 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | SJ202500121 | 分散式供水 | 锡尼河西苏木居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.35 | 合格 | 0.5 | 合格 | 60.1 | 合格 | 1.64 | 合格 | 0.03 | 合格 | 75 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.267 | 合格 | 10.8 | 合格 | 0.866 | 合格 | 6.35 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.133 | 合格 | 0.054 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | 0.0153 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | SJ202500122 | 末梢水 | 锡尼河学校 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.08 | 合格 | 0.5 | 合格 | 124 | 合格 | 1.18 | 合格 | 0.03 | 合格 | 143 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.487 | 合格 | 4.14 | 合格 | 1.54 | 合格 | 6.78 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.137 | 合格 | 0.381 | 不合格 | 0.0015 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00129 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | SJ202500123 | 分散式供水 | 巴彦塔拉乡居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.1 | 合格 | 0.5 | 合格 | 380 | 合格 | 2.67 | 合格 | 0.04 | 合格 | 436 | 合格 | 0.006 | 合格 | 0.609 | 合格 | 66.5 | 合格 | 1.78 | 合格 | 133 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.154 | 合格 | 0.0718 | 合格 | 0.0023 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | SJ202500124 | 分散式供水 | 巴彦塔拉乡居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 7.29 | 合格 | 0.5 | 合格 | 78.1 | 合格 | 1.96 | 合格 | 0.02 | 合格 | 95 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.269 | 合格 | 10.9 | 合格 | 0.869 | 合格 | 6.47 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.143 | 合格 | 0.061 | 合格 | ＜0.0005 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | ＜0.001 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | SJ202500126 | 末梢水 | 伊敏苏木所在地居民家 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 5 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 6.97 | 合格 | 0.5 | 合格 | 524 | 不合格 | 2.51 | 合格 | 0.03 | 合格 | 520 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.741 | 合格 | 51.1 | 合格 | ＜0.15 | 合格 | 98.4 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.05 | 合格 | ＜0.0025 | 合格 | 0.156 | 合格 | 0.104 | 不合格 | 0.0018 | 合格 | ＜0.01 | 合格 | 0.00549 | 合格 | ＜0.0001 | 合格 | ＜0.0002 | 合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on BQ2: 有值：三氯甲烷/0.06+一氯二溴甲烷/0.1+二氯一溴甲烷/0.06+三溴甲烷/0.1 低于检出限： 0.00032*0.5/0.06+0.00015*0.5/0.06+0.00016*0.5/0.1+0.00041*0.5/0.1
Note on BS2: 离子色谱检出限二氯乙酸0.0037mg/L,三氯乙酸0.0044mg/L