鄂温克族自治旗农村牧区集中供水点

水质提升实施方案（第一期）

通辽市水利规划设计研究院有限公司

二〇二六年一月

本院已通过 GB/T 19001-2016/IS0 9001:2015质量管理体系、GB/T 45001-2020/IS0 45001:2018 职业健康安全管理体系、GB/T24001-2016/IS0 14001:2015 环境管理体系认证

工程名称：鄂温克族自治旗农村牧区集中供水点水质提升

实施方案（第一期）

资质证书：水利行业乙级

证书编号：A115010047

完成时间：2026年1月

批    准：

审    定：

审    查：

项目负责：

成    员：

项目区工程位置示意图

说明：图中☆代表项目区位置

目  录

1  综合说明	1

1.1概述	1

1.2工程建设规模及方案	4

1.3施工组织设计	5

1.4工程管理	6

1.5环境保护与水土流失防治措施	6

1.6投资概算及资金筹措	7

2  工程背景与设计依据	8

2.1工程背景	8

2.2工程地质	8

2.3建设任务与目标	9

3  工程建设的必要性与可行性	10

3.1项目区概况	10

3.2项目区供水现状问题	11

3.3工程建设的必要性与可行性	11

4  水源设计	14

4.1水源地保护设计	14

4.2用水工程设计	19

4.3工程规模	19

4.4水泵设计	22

4.5工程总体布置	25

5集中供水点水处理典型设计	27

5.1设计基础数据	27

5.2设计原则和标准	27

5.3连井管线设计	28

5.4净水工程设计	28

5.5 安防设计	36

6风光互补系统设计及节能设计	38

6.1风光互补系统	38

6.2电气	42

6.3节能设计	43

7  施工组织设计	45

7.1施工条件和方法	45

7.2施工总布置	49

7.3施工进度计划	49

7.4安全生产	50

8 概算与资金筹措	52

8.1概算	52

8.2主要材料和工程预算价格	52

9  工程管理	55

9.1建设期管理	55

9.2运行期管理	56

9.3应急管理	56

10  环境保护与水土流失防治措施	57

10.1环境保护措施	57

10.2水土流失防治措施	57

10.3环境保护和水土保持投资	58

11  结论与建议	59

11.1结论	59

11.2建议	59

附件：

- 鄂温克族自治旗农村牧区集中供水点建设工程实施方案（一期）投资概算书。

- 项目区水质检验检测报告。

- 附图：

- （1）智能一体化水站平面布置图。

- （2）水处理设备平面布置图。

- （3）避雷针布置图。

- （4）工艺流程图。

- （5）智能一体化水站基础配筋图。

- （6）智能一体化水站结构图。

- （7）水源井结构图。

- （8）渗水井结构图及配筋图。

表1                      项目区工程特性表

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 |  |  |  |
| 项目位置 |  |  | 伊敏河镇永丰嘎查、锡尼河东苏木维特很嘎查、伊敏苏木毕鲁图嘎查 |
| 受益区总面积 | Km2 | 9.91 |  |
| 受益村个数 | 个 | 3 |  |
| 项目区总人口 | 人 | 1018 |  |
| 饮水不安全人数 | 人 | 1018 |  |
| 设计人口 | 人 | 1018 |  |
| 饮水不安全类型 |  |  | 水质色度、浑浊度、铁、锰元素超标 |
| 二、供水规模 |  |  |  |
| 人均最高日用水量 | L/h（人.h） | 2.08 |  |
| 供水规模 | m³/d | 50.90 | 其中伊敏河镇永丰嘎查22.90m³/d、锡尼河东苏木维特很嘎查13.20m³/d，伊敏苏木毕鲁图嘎查14.80m³/d，伊敏河镇永丰嘎查每处集中供水点供水规模4.58m³/d、锡尼河东苏木维特很嘎查每处集中供水点供水规模6.60m³/d，伊敏苏木毕鲁图嘎查每处集中供水点供水规模7.40m³/d。 |
| 三、工程总体布置 |  |  |  |
| 供水方式 |  |  | 集中供水点 |
| 工程总体布置方案 |  |  | 采用集中供水点供水，主要建设内容新建水源井（钢管井，井深80m）及智能一体化水站（板房宽*长*高尺寸2000*5000*2400mm 保温厚度：150mm） |
| 四、工程设计 |  |  |  |
| 输水管与配水管网 |  |  |  |
| 管道长度、材料、管径 |  |  |  |
| 主要机电设备 |  |  | 潜水泵100QJ5-64/16(2.2KW) |
| 五、施工组织设计 |  |  |  |
| 总工期 | 月 | 2 |  |
| 六、工程投资与资金筹措 |  |  |  |
| 总投资 | 万元 | 282.08 | 资金筹措：上级资金 |

1  综合说明

1.1概述

1.1.1工程背景

按照水利部“十四五”农村供水保障规划主导思想，“十四五”期间农牧区饮水安全工程不再进行“全覆盖”式建设，而是立足短板和需求，按照“建一处、成一处”思路，进一步增强薄弱工程的供水保障。筛选项目时坚持以下原则：一是侧重需求，量力而行。“十四五”期间中央和地方投资比例目前尚不明确，各地在项目选择时要综合考虑实际需求、地方财力、农牧民接受程度等因素，合理选择项目，确定工程建设规模。二是统筹推进、突出重点。项目选择时优先考虑条件成熟、需求意愿强烈的工程，重点考虑供水保障水平尚有不足的工程，要统筹城乡发展的要求，与乡村振兴有机结合。三是因地制宜，综合施策。综合采取改造、配套、升级、联网及新建等措施，在有条件的地区推行以城带乡、以大带小、小小联合的工程模式，进一步补齐短板弱项。四是改造为主，新建为辅。以更新改造问题供水工程和管网设施为主，新建部分集中供水工程为辅，不断提升农村牧区供水保障水平。

“十四五”期间，顺应农村居民对改善饮水条件的迫切需求，注重轻重缓急、近远结合、量力而行、可以持续的原则，采取更新改造、新建等措施，解决这些饮水安全没有保障的农牧民的饮水问题。进一步提高农村自来水普及率、水质达标率、集中供水率、供水保证率和工程运行管理水平，完善农村饮水安全工程建设和运行管护体系，发展集中连片规模化供水工程，通过以大并小、小小联合和达标改造等措施，推行小型供水工程规范化建设。使广大农村居民喝上更加方便、更加稳定、更加安全的饮用水。

根据呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局的安排，受呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局委托，我公司承担了本次设计任务，编制完成《鄂温克族自治旗农村牧区集中供水点建设工程实施方案（一期）》。

1.1.2编制依据

我公司受呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局委托，承担《鄂温克族自治旗农村牧区集中供水点建设工程实施方案（一期）》的编制，报告编制依据如下：

1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

2.《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）；

3.《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

4.《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）；

5.《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）；

6.《内蒙古自治区饮用水供水条例》；

7.《水利水电工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号文）；

8.《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）》（内水建[2024] 22）；

9.《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

10.《内蒙古自治区水资源综合规划》；

11.《管井技术规范》（GB50296-2014）；

12.《室外给水管道附属构筑物》05S502；

13.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

14.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2019）；

15.《给水排水工程顶管技术规程》（CECS246-2008）

16.《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

17.《农村饮水安全工程实施方案编制规程》（SL559-2011）；

18.国家计委和建设部颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

19.《内蒙古自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》

20.《农村饮水安全评价准则》（T/CHES 18-2018）

21.《牧区脱贫攻坚饮水安全评价补充细则》

22.其他相关文件、规划及技术标准。

1.1.3项目区基本情况与饮水现状概况

本次设计的项目区为伊敏河镇永丰嘎查、锡尼河东苏木维特很嘎查及伊敏苏木毕鲁图嘎查，伊敏河镇永丰嘎查现状有202户、458人，锡尼河东苏木维特很嘎查现状有82户、264人，伊敏苏木毕鲁图嘎查现状有121户、296人。

据现场实地调查，项目区因牧民居住点分布极为分散，各聚居区间距较远，长距离输水投资较大，不具备铺设统一供水管网的地理条件，因此现状项目区无集中供水工程，项目区取水均为自家的小管井，井深40m左右，水质色度、浑浊度、铁、锰元素超标。

项目区基本情况见表1.1-1。

表1.1-1                 项目区基本情况表

| 项目区名称 | 户数 | 人口 |
| --- | --- | --- |
| 伊敏河镇永丰嘎查 | 202 | 458 |
| 锡尼河东苏木维特很嘎查 | 82 | 264 |
| 伊敏苏木毕鲁图嘎查 | 121 | 296 |
| 合计 | 405 | 1018 |

1.1.4工程建设任务与目标

本次实施方案主要解决项目区供水安全问题。建设性质为新建工程，据现场实地调查，项目区因牧民居住点分布极为分散，各聚居区间距较远，长距离输水投资较大，不具备铺设统一供水管网的地理条件，因此现状项目区无集中供水工程，项目区取水均为自家的小管井，井深40m左右，水质色度、浑浊度、铁、锰元素超标，为了解决项目区供水安全问题，本次设计建设集中供水点9处，其中伊敏河镇永丰嘎查建设集中供水点5处，锡尼河东苏木维特很嘎查建设集中供水点2处，伊敏苏木毕鲁图嘎查建设集中供水点2处。

（1）建筑工程：智能一体化水站9座（板房宽*长*高尺寸2000*5000*2400mm 保温厚度：150mm）、水源井9座（钢管井，井深80m）。

（2）机电设备工程：潜水泵流量为5m³/h，扬程为64m，型号选为100QJ5-64/16（2.2KW）。

工程建成后饮用水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。

表1.1-2              项目区项目类型

| 苏木乡镇 | 嘎查村 | 项目类型 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伊敏河镇 | 永丰嘎查 | 新建 | 智能一体化水站、水源井 |
| 锡尼河东苏木 | 维特很嘎查 | 新建 | 智能一体化水站、水源井 |
| 伊敏苏木 | 毕鲁图嘎查 | 新建 | 智能一体化水站、水源井 |

1.1.5工程建设的必要性与可行性

据现场实地调查，项目区因牧民居住点分布极为分散，各聚居区间距较远，长距离输水投资较大，不具备铺设统一供水管网的地理条件，因此现状项目区无集中供水工程，项目区取水均为自家的小管井，井深40m左右，水质色度、浑浊度、铁、锰元素超标，导致现状饮用水质量无法保证等情况。按照国家乡村振兴配套、改造、提质、增效的总体要求，故对项目区新建集中供水点，以提高农牧民的生活水平。本次工程建设可以提升供水保障能力，进一步提高居民的健康水平，符合广大人民群众的愿望。

建设社会主义新农村的主要内容，是各级政府的重要职责，是落实党中央、国务院对当前解决农村牧区供水保障工程的具体措施。各级党政领导对提升农村牧区供水保障能力问题高度重视，全社会达成了共识，基层水利部门积累了一定的工程建设与管理经验，有利于提升农村牧区供水保障能力，农村供水工程是一项保民生、得民心、稳增长的惠民工程，是全面推进乡村振兴的一项重要内容。

本工程的实施，将有效提高当地农民的健康水平，有力促进当地经济的发展和社会主义新农村的建设，项目实施意义重大。

1.2工程建设规模及方案

1.2.1工程建设规模

本次设计建设集中供水点9处，其中伊敏河镇永丰嘎查建设集中供水点5处，锡尼河东苏木维特很嘎查建设集中供水点2处，伊敏苏木毕鲁图嘎查建设集中供水点2处。工程设计供水规模主要满足最高日居民生活用水量，根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）和当地实际情况，最高日居民生活用水定额取50L/（人·d）。

经计算可得：项目区设计水平年（2036年）工程日供水量见表1.2-1，根据该供水工程的供水规模，本次设计的项目区工程类型属Ⅴ型。

表1.2-1              项目区设计水平年供水量表

| 苏木乡镇 | 嘎查村 | 户数 | 人口 | 设计水平年日供水量（m³/d） | 新建集中供水点数量 | 每处集中供水点日供水量（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伊敏河镇 | 永丰嘎查 | 202 | 458 | 22.90 | 5 | 4.58 |
| 锡尼河东苏木 | 维特很嘎查 | 82 | 264 | 13.20 | 2 | 6.60 |
| 伊敏苏木 | 毕鲁图嘎查 | 121 | 296 | 14.80 | 2 | 7.40 |

1.2.2工程总体布置方案

本次设计方案主要解决伊敏河镇永丰嘎查、锡尼河东苏木维特很嘎查及伊敏苏木毕鲁图嘎查饮水安全问题。

本次设计建设集中供水点9处，其中伊敏河镇永丰嘎查建设集中供水点5处，锡尼河东苏木维特很嘎查建设集中供水点2处，伊敏苏木毕鲁图嘎查建设集中供水点2处。

1.2.3水源选择

因项目区无可靠的地表水供水水源，本次供水工程采用地下水作为供水水源。经现场调查，本次供水工程选择的供水水源地地下水补给条件良好，水资源有保障，附近没有污染源，有利于水源保护，是供水水源的首选之地，水源地水质均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）的要求。

1.3施工组织设计

1.3.1施工条件

（1）本工程主要油料由项目区附近加油站购进。

（2）施工所用水泥及其它中间产品必须符合建筑材料国家标准，并进行必要的工地检验。

（3）输水管道使用的管材，应按设计要求规格进行招标采购。

（4）所有施工用材料和机电设备都必须有生产许可证、出厂合格证及生产厂家或相关的有资质部门的检验报告，并符合国家要求的标准，在招标采购时应优先选用国家或部委推荐产品。

1.3.2施工总布置的原则

本供水工程本着经济合理、有利生产、方便生活和尽可能充分利用永久占地的原则，进行施工布置。

1.3.3施工进度

根据工程规模及当地气象条件，确定本次设计施工期为2个月。

1.4工程管理

为了“鄂温克族自治旗农村牧区集中供水点建设工程（第一期）”顺利实施，鄂温克族自治旗水利局成立项目建设领导小组。领导小组负责协调有关部门，充分发挥各部门的职能作用，为项目的实施提供一个良好环境。

工程建设严格执行国家有关基本建设管理制度，按照基本建设项目进行项目管理，由鄂温克族自治旗水利局负责建设项目法人，项目法人承担“鄂温克族自治旗农村牧区集中供水点建设工程（第一期）”的工程管理工作，严格按照水利工程基本建设程序进行管理。工程建设严格执行六制，即项目法人制、工程监理制、招标投标制、合同制、公示制、竣工验收制。严把工程施工质量关，建立健全施工单位保证、监理控制、社会监督的质量保证体系。

工程建成后，集中供水点产权归村委会所有，鄂温克族自治旗水利局与地方政府行使所有权。

农村牧区供水保障工程完工后，移交给当地镇、村委会，由村委会成立运行管理组织负责工程运行管理、水费征收。

1.5环境保护与水土流失防治措施

建设期环境保护措施，废水处理：施工生产生活废水处理后进行二次利用，不能利用的统一外运。生态环境的保护措施：临时占地表层腐殖土应集中堆放，施工结束后，对临时占地要进行清理、回填、平整、恢复原有地表植被。噪声的防护措施：选择使用性能好，噪声低的施工机具；合理布置施工场地，将施工场地布设在远离居民区的地方。对大气污染的防护：施工场地及时清理，定期喷洒；运输多尘物料时应当加湿或加盖布；加强运输车辆维护，使用尾气达标车辆或加装尾气净化装置。

水土流失及防治措施：施工结束后要及时清理施工场地，为植被恢复创造条件；施工期产生的建筑和生活垃圾要及时清运，堆放至垃圾场处理，表面进覆土平整、碾压；大风天气要避免水土保持措施施工，对易起尘场地采取遮盖措施。

1.6投资概算及资金筹措

1.6.1投资概算

本供水工程投资概算按照水总（2024）323号文水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知进行编制。鄂温克族自治旗农村牧区集中供水点建设工程实施方案（一期）投资汇总一览表详见表1.6-1。

表1.6-1                  项目总投资概算表                   单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 | 占一至五部分 投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分 建筑工程 | 80.05 |  |  | 80.05 | 28.38 |
| 2 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 15.83 | 158.33 |  | 174.16 | 61.74 |
| 3 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 第四部分 输水管线设备及安装工程 | 0.31 | 3.06 |  | 3.37 | 1.19 |
| 5 | 第五部分 施工临时工程 | 2.40 |  |  | 2.40 | 0.85 |
| 6 | 第六部分 独立费用 |  |  | 22.10 | 22.10 | 7.83 |
| 7 | 一至六部分投资合计 |  |  |  | 282.08 | 100.00 |
| 8 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 静态总投资 |  |  |  | 282.08 |  |

本工程总投资282.08万元。建筑工程投资80.05万元，机电设备及安装工程投资174.16万元，输水管线设备及安装工程投资3.37万元，临时工程投资2.40万元，独立费用22.10万元。

1.6.2资金筹措

本次项目资金来源为上级资金。

2  工程背景与设计依据

2.1工程背景

我国是农业大国，70%以上人口生活在农村，农村饮用水安全关系到几亿农民的身体健康。为了全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，深入落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以人民为中心，稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

鄂温克族自治旗成立于1958年，是全国三个少数民族自治旗之一。位于内蒙古自治区东部，大兴安岭西侧，呼伦贝尔大草原东南部。东与牙克石市接壤，南同扎兰屯市、兴安盟科右前旗交界，西和新巴尔虎左旗为邻，北邻海拉尔区、陈巴尔虎旗。旗境内驻有华能伊敏煤电有限责任公司、内蒙古大雁矿业集团有限公司、红花尔基林业局等国有大型企业。自治旗先后获得“全国民族团结进步模范集体”“全国民族团结进步创建活动示范旗”“全国文明旗县城”“全国文化先进县”“全国民族歌舞之乡”“全国文物工作先进县”“中国旅游强县”“全国体育强旗”“全国科技进步先进县”“国家级生态旗”等一系列荣誉称号。

本次设计方案主要解决伊敏河镇永丰嘎查、锡尼河东苏木维特很嘎查及伊敏苏木毕鲁图嘎查饮水安全问题。为了提高居民饮用水的安全性，切实保障和改善民生，解决群众用水的实际问题，使居民吃上满意水、放心水；为社会进一步发展做贡献，进一步改善农村生活状况，提高人民生活水平；为农村居民身体健康，实现生活小康创造条件。受鄂温克族自治旗水利局委托，我公司承担了本次设计任务，编制完成《鄂温克族自治旗农村牧区集中供水点建设工程实施方案（一期）》。

2.2工程地质

项目区位于大兴安岭西坡呼伦贝尔草原，海拉尔盆地东部，伊敏河中下游西侧，盆地外围以低山丘陵为主，最高758.30m，盆地位于冲积平原，海拔一般671—673m，相对高差93.36m。

伊敏盆地古生代地层划属北疆－兴安地层大区（Ⅰ）、 兴安地层区（Ⅰ2）、 达来－兴隆地层分区（Ⅰ22）。中、新生代地层划属滨太平洋地层区（5），大兴安岭－燕山地层分区（51），博克图-二连浩特地层小区（512）。区域出露地层有：古生界寒武系，泥盆系中上统大民山组；中生界石炭～二叠系，白垩系下统梅勒图组，大磨拐河组和伊敏组，新生界新近系和第四系。

2.3建设任务与目标

2.3.1建设任务

本次设计方案主要解决伊敏河镇永丰嘎查、锡尼河东苏木维特很嘎查及伊敏苏木毕鲁图嘎查饮水安全问题。

2.3.2供水范围及设计年限

本次实施方案主要解决伊敏河镇永丰嘎查、锡尼河东苏木维特很嘎查及伊敏苏木毕鲁图嘎查饮水安全问题，通过查《呼伦贝尔市统计年鉴（2021、2022、2023）》，近3年鄂温克族自治旗农村人口自然增长率平均值为负增长，本次设计人口增长率按0计算。即确定人口增长率为γ=0‰；按照《规范》规定村镇供水工程设计应遵循远期规划、远近期结合、近期为主的原则。村镇供水工程近期规划设计年限宜采用5年—10年、远期规划设计年限宜采用10年—15年，所以本次设计采用设计年限为10年。解决项目区设计水平年2036年1018人的饮水问题。该项目实施后可满足项目区群众饮水安全需求，改善农村牧区群众的生活条件，进一步促进当地经济的可持续发展。

2.3.3设计水平年的建设目标

本工程解决伊敏河镇永丰嘎查、锡尼河东苏木维特很嘎查及伊敏苏木毕鲁图嘎查饮水不安全现状人口1018人，集中式供水工程保障率达到 95%。工程建成后，饮用水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。供水水质及水量相较于现状将有显著提升。

3  工程建设的必要性与可行性

3.1项目区概况

3.1.1地理位置

鄂温克族自治旗成立于1958年，是全国三个少数民族自治旗之一。位于内蒙古自治区东部，大兴安岭西侧，呼伦贝尔大草原东南部。东与牙克石市接壤，南同扎兰屯市、兴安盟科右前旗交界，西和新巴尔虎左旗为邻，北邻海拉尔区、陈巴尔虎旗。

3.1.2地形地貌

鄂温克族自治旗位于大兴安岭山地西北坡，处于大兴安岭山地向呼伦贝尔高平原过渡地段，属高原型地貌区。境内中山、低山、丘陵、高平原地貌自然融为一体，地势由东南向西北逐渐倾斜。东南部山地属中山、低山地貌，山体走向多为北东向，最高海拔1706.6米，我国著名的大兴安岭山脉经过此处。中部为中山、低山丘陵地貌，是山地向高平原过渡地带，低山和丘陵相间分布，海拔为800—1000米，山顶和丘岗比较平坦，谷地比较开阔，河网密布，水源比较丰富。低山丘陵以西，是呼伦贝尔高平原的一部分，地面开阔平坦，稍有波状起伏，河流少、河水比较浅，河床宽浅曲折，形成开阔的河漫滩和河谷洼地。最低点位于旗政府所在地巴彦托海镇北河谷地带，海拔602米。

3.1.3气象水文

鄂温克族自治旗地处中高纬度，属于中温带半干旱大陆性气候。冬季漫长寒冷，干燥多风，季平均气温-22.9℃；夏季温和短促，降水较集中，季平均气温19.3℃；春秋两季气候变化剧烈，昼夜温差大，降水少，多大风，天气变化复杂。年极端最高气温40.1℃，年极端最低气温-46.5℃，年平均气温为-2.2℃～0.7℃，年平均气温的地理分布由东南向西北逐渐递增。年平均无霜期91～169天，初霜日一般在9月中旬。境内降水自东南向西北递减，年平均降水量332.2毫米，多集中于7、8月份。光热资源丰富，年均日照时间长达2896.2小时，大于等于0℃积温2943.0℃，夏季最长日照可达16小时，日照时间长对发展畜牧业生产十分有利。风力大小受地形影响，常年风速自东南向西北逐渐增大，年平均风速为2.9米/秒。

3.1.4水环境现状

通过项目区水源水质与生活饮用水质标准比较可知，项目区水质检测各项指标中水质色度、浑浊度、铁、锰元素超标，项目区水质不符合国家水源水质标准要求，需要进行水处理后方可作为生活饮用水水源。（详见附件2 项目区水质检验检测报告）。

3.2项目区供水现状问题

本次设计的项目区为伊敏河镇永丰嘎查、锡尼河东苏木维特很嘎查及伊敏苏木毕鲁图嘎查，伊敏河镇永丰嘎查现状有202户、458人，锡尼河东苏木维特很嘎查现状有82户、264人，伊敏苏木毕鲁图嘎查现状有121户、296人。

据现场实地调查，项目区因牧民居住点分布极为分散，各聚居区间距较远，长距离输水投资较大，不具备铺设统一供水管网的地理条件，因此现状项目区无集中供水工程，项目区取水均为自家的小管井，井深40m左右，水质色度、浑浊度、铁、锰元素超标。

3.3工程建设的必要性与可行性

3.3.1工程建设必要性

党中央、国务院高度重视农村饮水安全工作，党中央、国务院领导同志多次对农村饮水解困和饮水安全工作做出批示和指示。习近平总书记强调：不能把饮水不安全问题带入小康社会。“十四五”期间持续巩固提升农村供水保障水平，结合农民意愿、区域特点和地方财力，有序推进城乡供水一体化和农村供水规模化建设，重点推进农村供水工程规范化建设。全面推进落实农村饮水安全管理“三个责任”“三项制度”，加强集中式饮用水水源地保护，建立健全合理水价形成和水费收缴机制，以政府与社会资本合作等方式吸引社会力量参与供水设施建设运营。以“十四五”规划为基础确定目标任务，为乡村全面振兴提供水利支撑和保障。

（1）工程建设的必要性

据现场实地调查，项目区因牧民居住点分布极为分散，各聚居区间距较远，长距离输水投资较大，不具备铺设统一供水管网的地理条件，因此现状项目区无集中供水工程，项目区取水均为自家的小管井，井深40m左右，水质色度、浑浊度、铁、锰元素超标，按照国家“乡村振兴”配套、改造、提质、增效的总体要求，故对本项目区新建集中供水点，以提高农牧民的生活水平。工程建设可以提升供水保障能力，进一步提高居民的健康水平，符合广大人民群众的愿望，供水工程的实施势在必行。

（2）工程建设的紧迫性

首先，提升供水保障能力是广大农民的迫切需要，据现场实地调查，项目区因牧民居住点分布极为分散，各聚居区间距较远，长距离输水投资较大，不具备铺设统一供水管网的地理条件，因此现状项目区无集中供水工程，项目区取水均为自家的小管井，井深40m左右，水质色度、浑浊度、铁、锰元素超标，严重影响着群众的正常生活，提升供水保障能力是农民的迫切需要。

其次，提升供水保障能力，统筹农村供水发展，是建设社会主义新农村的重要内容。

最后，提升农村牧区供水保障工程建设和管理水平，是顺应广大农村居民对美好生活的向往。

3.3.2工程建设可行性

本次供水工程所处地区为伊敏河镇永丰嘎查、锡尼河东苏木维特很嘎查及伊敏苏木毕鲁图嘎查。根据工程具体布置情况、施工特点、施工进度计划，本着经济合理、有利生产、方便生活和尽可能充分利用永久占地的原则；采用集中供水点的方式供水，解决农村供水需求，也满足国家对于乡村振兴工作的总体要求，从多方面来说，工程具有实施的可行性。

（1）水源建设能够满足水量水质要求

根据近几年鄂温克族自治旗实施的饮水安全工程总结的经验，工程选择地下水作为供水水源，项目区通过建设供水管井能够在水质、水量上满足工程用水需求。

（2）现有人员技术力量能够满足工程建设需要

鄂温克族自治旗经过多年饮水安全工程项目的实施，已经培养出了一大批饮水安全工程建设管理人员。鄂温克族自治旗水利局专门成立了建设管理机构，有专门的人员负责管理。各乡镇、苏木有水利助理，配合工程的实施。现有的鄂温克族自治旗水利局、建设管理处等机构和人员能够保证工程的顺利实施，各级组织机构及人员技术力量能够保证工程的顺利实施。

（3）基础设施条件能够满足工程建设需要

从现场踏勘和调查情况看，本次工程涉及项目区交通、电力、通讯等基础设施基本配套齐全，能够在交通、通讯上满足工程建设需要，为工程实施提供了良好的基础条件。

（4）各级资金的投入能够保证工程的实施

中央高度重视解决农民饮水问题，不断加大投资力度，地方各级人民政府负责落实农村牧区供水保障工程建设、维修养护和水源保护等资金，也积极筹措配套资金用于农村牧区供水工程建设，受益区群众对于提升供水保障工程的积极性也非常高。从而保证了工程项目建设资金及时足额到位，确保了工程质量和建设进度。

（5）合理的水价及符合实际的运行管理机制能够保证工程的良性运行

本次工程建成后交由受益村进行管理，受益村专门聘请专人进行管理，制定严格的管理运行规章制度和科学的管理办法。每个工程根据实际情况、人均收入建立合理水价机制，强化水费收缴，管理人员负责水费收取、工程正常的维修养护。建立一整套符合当地实际情况的农村供水管理体制和运行机制，明晰工程产权、落实管理主体、提升信息化管理水平，确保工程良性运行。

（6）提升供水保障问题是农民的迫切需要

建设社会主义新农村的主要内容，是各级政府的重要职责，是落实党中央、国务院对当前解决农村牧区供水保障工程的具体措施。各级党政领导对提升农村牧区供水保障能力问题高度重视，全社会达成了共识，基层水利部门积累了一定的工程建设与管理经验，有利于提升农村牧区供水保障能力，农村供水工程是一项保民生、得民心、稳增长的惠民工程，是全面推进乡村振兴的一项重要内容。

综上所述，项目区供水保障工程的建设及其管理是合理可行的。

4  水源设计

4.1水源地保护设计

4.1.1地下水源的特点

地下水是一种极其宝贵的资源，它与其他资源不同之处，在于这种资源能适时地得到补给。地下水资源可广泛地应用于城镇居民用水、工业用水和农业用水。我国《室外给水设计规范》（GB50013-2019）中规定，符合卫生要求的地下水，宜优先作为生活饮用水的水源。

地下水具有较多优越性：

（1）地下水在地层中渗流经过自然过滤，水质透明无色，一般仅需进行消毒处理。从生物或有机物的角度来看，地下水一般较地表水为优。

（2）地下水在渗流过程中溶解了一些矿物质，其溶解性固形物含量，一般较地表水为高。有些溶解性固形物对人体有益。

（3）地下水因其埋藏于含水层中，不易直接受地表污物的污染，卫生条件较好。

（4）地下水水温低，常年变化不大，生活用水使用方便。

（5）地下水需要的净化处理构筑物少，占地面积小，基建投资省，日常维护费用低。

用地下水作为水源时，必须经过水文地质勘查，做出水量和水质可靠性评价。在地下水开发利用过程中，要对地下水资源采取有效保护措施，不允许过量开采，以防止出现地下水位持续下降、水质恶化、地表沉降与地层塌陷等一系列环境问题。

本次设计所涉及项目区选取水源为地下水。

4.1.2水源地选择依据

水源地选择首先要符合村镇总体规划，保证安全供水，尽可能节省投资和运行管理费用。根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024），取水构筑物的位置应符合以下要求：

⑴水源地应选择在水质较好、补给充沛和便于保护和管理的地段。

⑵水源地应选择在城市或居民区的上游，要避开污水排放口、污灌区和其他污染区。

⑶水源地应满足近期和远期发展需要的供水量。

⑷水源地应避开易发生地质灾害区、洪水淹没区和建筑物密集区。

⑸水源地选择应选择地形平坦、工程地质条件较好和施工维护方便的地区。

本地区无可靠的地表水供水水源，因此本次设计采用地下水作为供水水源。根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024），取水构筑物的位置应符合以下要求：

①位于水质良好，不易受污染的富水地段，并便于划定保护区；

②位于水文地质和工程地质条件良好的地段；

③按地下水流向，设在村镇的上游，并靠近主要用水区；

④靠近电源，施工和运行管理方便。

根据水源水质检测报告分析、设计规模和出水水质要求，参照相似条件下水源井的运行经验，结合当地条件，通过技术经济比较，确定本项目取水水源为地下水。

本次设计建设的集中供水点依据《农村饮水安全评价准则》（T/CHES 18-2018）及《牧区脱贫攻坚饮水安全评价补充细则》中取水水平距离不超过400m进行布设，两个项目区共设计建设集中供水点9处，其中伊敏河镇永丰嘎查建设集中供水点5处，锡尼河东苏木维特很嘎查建设集中供水点2处，伊敏苏木毕鲁图嘎查建设集中供水点2处。水源井井深80m，静水位29m、动水位15m，井径为0.273m（外径），经计算得单井涌水量为7.75m³/h，水泵型号为100QJ5-64/16（2.2KW）。

表4.1-1                    项目区井位坐标表

| 井号 | 乡镇 | 项目区（村） | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊敏河镇 | 永丰嘎查 | 119.81125116 | 48.59877764 |
| 2 |  |  | 119.81614351 | 48.59347010 |
| 3 |  |  | 119.82607841 | 48.59044710 |
| 4 |  |  | 119.83835220 | 48.58664326 |
| 5 |  |  | 119.82658267 | 48.58182418 |
| 6 | 锡尼河东苏木 | 维特很嘎查 | 119.99419928 | 48.54709761 |
| 7 |  |  | 120.00636578 | 48.54678510 |
| 8 | 伊敏苏木 | 毕鲁图嘎查 | 119.77243423 | 48.39518852 |
| 9 |  |  | 119.77672577 | 48.39057207 |

集中供水点1

永丰嘎查

集中供水点4

集中供水点3

集中供水点2

集中供水点5

集中供水点6

集中供水点7

维特很嘎查

集中供水点8

毕鲁图嘎查

集中供水点9

4.1.3水源地保护设计

根据国家颁发的《饮用水源保护区污染防治管理规定的通知》中的要求，结合工程实际，合理设置生活饮用水水源保护区，并经常巡视，及时处理影响水源安全的问题。

地下水水源保护区和井的影响半径范围应根据水源地所处的地理位置、水文地质条件、开采方式、开采量和污染源分布等情况确定，且单井保护半径不应小于 30~150m。

在井的影响半径范围内，不应再开凿其他生产用水井，不应使用工业废水或生活污水灌溉和施用持久性或剧毒的农药，不应修建渗水厕所和污废水渗水坑、堆放废渣和垃圾或铺设污水渠道，不应从事破坏深层土层的活动。雨季，应及时疏导地表水积水，防止积水入渗和漫溢到井内。

4.1.3.1水源地保护

根据国家四部一局颁布的《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环水体〔2018〕142号）和《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）的有关规定，结合本工程实际，将水源井保护区划分为一级保护区和准保护区，一级保护区，保护范围为以水源井为中心，半径 30m 范围。准保护区，保护范围为半径 150m。

4.1.3.2保护区的划分

根据国家四部一局颁布的《饮用水水源保护区污染防治管理规定的通知》和《关于开展饮用水水源保护区划分和制定饮用水水源保护区污染防治管理实施办法的通知》的有关规定，结合本工程实际，将水源井保护区划分为一级保护区和准保护区，保护范围为以水源井为中心，半径 30m 范围。准保护区，保护范围为半径 150m。

4.1.3.3保护区的防护

各级保护区均必须遵守下列条例规定：

（1）在水源地保护区内，禁止利用渗坑、深井排放污水和其他有害物质。

（2）水源地建成后禁止在水源地附近利用透水层及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有害有毒化工原料、农药等。

（3）一级保护区内禁止新建任何建筑及取水设施。

（4）在保护区内已有建筑物及居民住户禁止将生活垃圾及动物粪便等倾倒在水源地附近。对已在保护区范围内的渗水厕所应及时拆除，并且在周边合适地段修建新的防渗厕所。

（5）准保护区内，禁止新建化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、燃料、炼油等有严重污染的企业。

（6）禁止在保护区内设置垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场。

（7）保护区范围内农田禁止使用剧毒和高残留农药，如果水质检测发现水中含有农药成分，当地乡镇应及时处理，征用保护区内的耕地，今后不得在保护区内耕种。

（8）在运行管理中加强对井的观测。每季度严格测井一次，随时掌握含水层的动态变化，及时采取正确的应对措施，维持水源井旺盛的生命力。

（9）要定期化验源头水质，除季度的全分析外，要重点检测pH值、铁、

锰、氟等项目，及时掌握水质动态，保证用水安全。

4.1.3.4保护区建设要求

应按照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJT433-2008）和《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（2012年）等规范要求，对最终确定的水源保护区在主要保护区界点设立好明确的地理界标和明显的警示标志，并加强饮用水水源标志的管理和维护。水源保护区标志设置应包括饮用水水源保护区界标、饮用水水源保护区交通警示牌和饮用水水源保护区宣传牌，对一级保护区范围内进行地面硬化，增加监控设备及围栏等设施。

4.2用水工程设计

4.2.1设计人口

通过查《呼伦贝尔市统计年鉴（2021、2022、2023）》，近3年鄂温克族自治旗农村人口自然增长率平均值为负增长，本次设计人口增长率按0计算。即确定人口增长率为γ=0‰。工程设计年限为10年，设计现状年为 2026 年，设计水平年2036年供水人口为1018人。

4.2.2用水量构成

本次设计建设集中供水点9处，其中伊敏河镇永丰嘎查建设集中供水点5处，锡尼河东苏木维特很嘎查建设集中供水点2处，伊敏苏木毕鲁图嘎查建设集中供水点2处。工程设计供水规模主要满足最高日居民生活用水量，根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）和当地实际情况，最高日居民生活用水定额取50L/（人·d）。

经计算可得：项目区设计水平年（2036年）工程日供水量见表4.2-1，根据该供水工程的供水规模，本次设计的项目区工程类型属Ⅴ型。

表4.2-1              项目区设计水平年供水量表

| 苏木乡镇 | 嘎查村 | 户数 | 人口 | 设计水平年日供水量（m³/d） | 新建集中供水点数量 | 每处集中供水点日供水量（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伊敏河镇 | 永丰嘎查 | 202 | 458 | 22.90 | 5 | 4.58 |
| 锡尼河东苏木 | 维特很嘎查 | 82 | 264 | 13.20 | 2 | 6.60 |
| 伊敏苏木 | 毕鲁图嘎查 | 121 | 296 | 14.80 | 2 | 7.40 |

4.2.3供水水源保证率

《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024），集中供水水源保证率确定为95%。

4.3工程规模

4.3.1时变化系数Kh及日变化系数Kd的确定

根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024），对于全天式供水工程供水规模等级的划分，本次设计的时变化系数Kh值在2.5~3.5之间，日变化系数Kd值在1.3~1.6之间。本次设计采用集中供水点供水的方式，根据《村镇供水工程设计规范》（GB/T 43824-2024），其时变化系数 Kh 确定为2.5，日变化系数Kd 确定为1.30。

4.3.2最高日设计用水量Qd

Qd=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5

Qd——最高日设计用水量；

Q1——居民最高日生活用水量；

Q2——管网的漏失水量及未预见水量；

Q3——公共建筑用水量；

Q4——企业用水量；

Q5——牲畜用水量；

4.3.3最高日平均时用水量Qcp

Qcp=Qd/24

Qcp——为最高日平均时用水量；

Qd——为最高日设计用水量。

4.3.4最高日最高时用水量Qmax

Qmax=Kh·Qcp

Qmax——为最高日最高时用水量；

Kh——为时变化系数，取3；

Qcp——为最高日平均时用水量。

4.3.5年供水量Qy

Qy=365·Qd/Kd

Qy——年供水量

Kd——日变化系数，取1.3；

4.3.6供水泵站设计流量Q

根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）规定，直接向有调节构筑物的配水管网供水的泵站，供水泵站设计流量应为最高日工作时用水量。调节构筑物（净水箱）有效容积为最高日用水量的40%-60%，经计算永丰嘎查调节构筑物（净水箱）有效容积为1.83-2.75m³，维特很嘎查调节构筑物（净水箱）有效容积为2.64-3.96m³，毕鲁图嘎查调节构筑物（净水箱）有效容积为2.96-4.44m³，根据项目区常用水车取水的方式，本次设计净水箱有效容积统一采用3m³，同时由于调节构筑物（净水箱）有效容积较小，本次设计供水泵站设计流量采用最高日最高时用水量确定。

表4.3-1                       项目区用水量表

| 项目区设计数值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目区数据名称 | 单位 | 永丰嘎查 | 维特很嘎查 | 毕鲁图嘎查 |
| 1 | 现状人口 | 人 | 458 | 264 | 296 |
| 2 | 设计年限 | 年 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 人口增长率 | ‰ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 设计供水规模 | m³/d | 22.90 | 13.20 | 14.8 |
| 5 | 日变化系数 |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 6 | 时变化系数 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 7 | 用水定额 | L/（人.d） | 50 | 50 | 50 |
| 8 | 居民生活用水量 | m³/d | 22.90 | 13.20 | 14.80 |
| 9 | 最高日最高时给水量 | m³/h | 2.39 | 1.38 | 1.54 |
| 10 | 设计户数 | 户 | 202 | 82 | 121 |
| 11 | 设计人口 | 人 | 458 | 264 | 296 |
| 12 | 新建集中供水点 数量 | 座 | 5 | 2 | 2 |
| 13 | 每处集中供水点日供水量 | (m³/d) | 4.58 | 6.60 | 7.40 |
| 14 | 净水箱规模（最高日供水的40%-60%） | m³/h | 1.83-2.75 | 2.64-3.96 | 2.96-4.44 |

4.4水泵设计

4.4.1水源井结构

（1）井深确定

影响井深的因素较多，但主要为含水层结构特征、水质情况及经济技术条件等。结合项目区实际情况，确定水源井井深为80m，水源井开孔直径为600mm，井口处设置井台。水源井设置在智能一体化水站中，智能一体化水站设置温控系统，温控系统由伴热带+热风机组成。

（2）滤水管设计

① 滤水管类型确定

项目区近年来实施了大量抗旱机电井工程，通过生产实践，总结出一套适合本地区含水层特点的滤水管形式，其中应用最为普遍的是多孔无缝钢管填滤料滤水管，该管既有较高的透水性和拦沙性能，又有取材广泛的特点。因此本供水工程水源的滤水管采用多孔无缝钢管填滤料滤水管。

② 滤水管管径及壁厚的选择

依据井涌水量，考虑安装水泵尺寸及管的自身强度等要求，本次设计供水区均采用内径255mm，外径273mm，壁厚9mm多孔无缝钢管滤水管。

③ 滤水管长度确定

根据开采的含水层厚度及井的涌水量，并参照水源井附近地区的钻孔柱状资料，通过滤水管水力计算，确定滤水管长度为51m。

（3）滤料设计

滤料是根据含水层岩性特征进行设计的，滤料的选择主要是根据含水层岩性和本地区多年实践总结出的适合本类型含水层特点而定的。本次设计滤料粒径选取1～3mm，并要求级配合理，1～2mm占50%，滤料应进行水洗，含土量小于0.5%，滤料厚度为16.3cm。

（4）单井涌水量校核

影响井深的因素较多，但主要为含水层结构特征、水质情况及经济技术条件等。供水区水源井均处在第四系松散堆积层孔隙潜水层，透水性能好，开采层确定为下部，结合鄂温克族自治旗地区实际情况，确定项目区水源井井深为80m，井管管材为钢管。

式中：

Q―流量（m/d）；

K―含水层渗透系数（m/d），K=0.3m/d；

S—水位降深（m）；S=15m；

l—过滤器工作部分长度（m）；54m；

R—影响半径（m），R=300m；

r—井半径（m），r=0.255m；

经计算： Q=7.75m³/h >Q设1.91m³/h，满足要求。

（5）井壁管设计

① 井壁管类型及管径确定

为了与滤水管相匹配，井壁管亦采用无缝钢管，其管径为内径255mm，外径273mm。

② 井壁管长度

井壁管长度按下式计算：

L壁=L井-L滤-L沉

式中：

L壁—井壁管长度(m) ；

L滤—滤水管长度(m) ；L滤=51m；

L沉—沉淀管长度(m) ，L沉=3m

经计算，井壁管长度为26m。

（6）井壁管段封闭

井壁管段用粘土封闭，为使粘土投放在预定位置，粘土制成2～3cm的球状。

（7）沉淀管

沉淀管的作用主要是为了在运行过程中，使随水流进入井中的砂粒沉淀，在泥沙沉淀之前起到滤水管的作用，以增加井的出水量，沉淀管规格同井壁管。

（8）抽水试验及水质化验

抽水试验的目的是检验井的出水量，确定降深与出水量的关系，为运行管理提供依据。抽水试验按非稳定流要求进行，时间不小于48小时。

成井后，对水源井水质按《生活饮用水标准检验法》进行取样化验，检验结果符合《生活饮用水卫生标准》要求。

（9）成井技术要求

①井斜度小于1°；

②回填滤料要均匀、慢速、防止拴阻；

③洗井要及时彻底，洗井时间不应小于12小时。

4.4.2水泵设计出水量的计算

根据《村镇供水工程技术规范》泵站设计流量应为最高日最高时用水量，可按公式（6.2.1-3）计算：

Q3=Kh W2 /24

式中：

Q3―水泵设计流量（m³/h）；

W2―最高日用水量（m³）；

Kh―时变化系数，取2.5。

经计算，本工程水泵设计流量见表4.4-1。

表4.4-1                   水泵设计流量表

| 序号 | 项目区名称 | W2（m³） | Kh | Q3（m³/h） | 确定水泵流量m³/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永丰嘎查 | 22.90 | 2.5 | 2.39 | 5 |
| 2 | 维特很嘎查 | 13.20 | 2.5 | 1.38 | 5 |
| 3 | 毕鲁图嘎查 | 14.80 | 2.5 | 1.54 | 5 |

4.4.3水泵扬程的计算

根据《村镇供水工程技术规范》：深井泵扬程 H(m)计算公式为：

H=H1+H2 +h+∑h

式中：

H—计算水泵扬程(m)；

H1―地下水位降深(m)；

H2―静水位埋深(m)；

h —最终节点自由水头与水源井地面高程差(m)；

∑h—过滤器水头损失(m)；

经计算，本工程水泵扬程见表4.4-2。

表4.4-2                        水泵扬程表

| 项目区名称 | H1 | H2 | h | ∑h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永丰嘎查 | 15 | 29 | 0 | 15 | 59 |
| 维特很嘎查 | 15 | 29 | 0 | 15 | 59 |
| 毕鲁图嘎查 | 15 | 29 | 0 | 15 | 59 |

项目区设计水泵扬程均小于额定扬程，故满足设计要求。

根据项目区原有井的资料可知静水位是29m、水位降深15m，由于夏季用水高峰，供水工程地下水位下降比较大，所以选择水泵扬程时，按照枯水期水位适当提高扬程。

4.4.4水泵的选择

根据井的直径选择水泵（井径系列）的机座号（100mm、150mm、175mm、200mm等），再根据泵的实际流量、扬程选用具体规格型号。

由于输送深层地下水，水质较好，无较大颗粒固体杂质，综合考虑项目区自身情况，选用100QJ5-64/16(2.2KW)潜水泵，该潜水泵额定流量为5m³/h，额定扬程为64m，电机功率为2.2kw。

4.4.5智能一体化井房设计

智能一体化井房采用碳钢瓦楞板，平面尺寸为2m×5m，建筑面积10㎡，井房内设净化系统、消毒系统、取水系统等。

4.5工程总体布置

本次实施方案主要解决项目区供水安全问题。建设性质为新建工程，据现场实地调查，项目区因牧民居住点分布极为分散，各聚居区间距较远，长距离输水投资较大，不具备铺设统一供水管网的地理条件，因此现状项目区无集中供水工程，项目区取水均为自家的小管井，井深40m左右，水质色度、浑浊度、铁、锰元素超标，为了解决项目区供水安全问题，本次设计建设集中供水点9处，其中伊敏河镇永丰嘎查建设集中供水点5处，锡尼河东苏木维特很嘎查建设集中供水点2处，伊敏苏木毕鲁图嘎查建设集中供水点2处。

（1）建筑工程：智能一体化水站9座（板房宽*长*高尺寸2000*5000*2400mm 保温厚度：150mm）、水源井9座（钢管井，井深80m）。

（2）机电设备工程：潜水泵流量为5m³/h，扬程为64m，型号选为100QJ5-64/16（2.2KW）。

项目区采用集中供水点供水方式，用户直接从智能一体化水站取水。

5集中供水点水处理典型设计

本次鄂温克族自治旗农村牧区集中供水点建设工程（第一期）主要为新建供水水源井及智能一体化水站，为此本次设计不对输配水管道进行设计，仅对水源井及智能一体化水站进行设计，本章节主要对智能一体化水站水处理工艺进行详细设计。

5.1设计基础数据

（1）原水水源及水质

原水水源采用深井水，水质主要是色度、浑浊度、铁、锰元素超标，其他指标均符合《生活饮用水卫生标准)(GB5749-2022)。

（2）系统产水规模及水质要求

设计出水量：3m³/h

产水水质满足国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求及饮用净水水质标准(CJ94-2005)。

（3）工程界区

工程界区为从制水车间现有的DN25输水管连接口开始，包括成套的水处理设备，所有连接水处理设备的管道、配件、水泵设备、储存水箱、消毒系统、取水系统。

5.2设计原则和标准

（1）设计原则

①系统设备技术先进、自动化水平高。

②保证出水水质稳定。

③系统具有连续运转能力。

④设备具有较好的防潮防腐能力。

⑤尽量不添加化学物质到水体中。

（2）标准与规范

①设备的设计、制造工艺和材料应符合：

②GB150-98《钢制压力容器》

③JB2932-86《水处理设备制造技术条件》

④JB2880－81《钢制焊接常压力容器技术条件》

⑤劳动部《压力容器安全技术监察规程》

5.3连井管线设计

本次鄂温克族自治旗农村牧区集中供水点建设工程（第一期）取水水源井位于智能一体化水站中，水源井出水口通过食品级不锈钢钢管与曝气罐进行连接，智能一体化水站中各水处理设备连接管道均为食品级不锈钢钢管。

5.4净水工程设计

根据业主提供的水质检测报告，项目区水质均存在铁、锰离子超标情况，根据供水范围内的人口计算供水规模，确定设备处理最大小时出水按3m³/h。

本系统水处理工艺流程主要为曝气氧化+锰砂除铁工艺，选用深井泵+曝气罐+除铁过滤器+活性炭过滤器+精密过滤器+消毒的工艺组成。待处理的原水经过深井泵提升后，在曝气罐内加压溶气曝气，再经过锰砂过滤器将水中超标铁去除，达到饮用水要求，再经过活性炭过滤器吸附异味，最后经过5μm精密过滤器过滤后，出水经紫外线消毒系统消毒后储存在净水箱中。出水消毒后的水质达到生活饮用水的要求。

1、智能一体化水站机房

本次设计的智能一体化水站板房尺寸2000*5000*2400mm（宽*长*高） ，保温厚度：150mm，内设净化系统、消毒系统、取水系统等。该套净化系统工艺流程主要为曝气氧化+锰砂除铁工艺。采用PLC等自控系统管理净化系统的运行。

考虑到项目区冬季温度低，智能一体化水站机房采用钢结构，材质采用碳钢瓦楞板，地上一层，平面尺寸5m×2m，净高2.4m。外墙体采用2层75mm岩棉保温，底部铺设电伴热系统+外部钢制与成型挂件装饰面，岩棉板表观密度≥45kg/m³。详见表5.4-1。

表5.4-1                   智能一体化水站机房基本参数表

| 机房尺寸 | 5×2×2.4m |
| --- | --- |
| 数量： | 1座 |
| 材质： | 轻型钢结构，材质采用碳钢瓦楞板 |
| 形式： | 地上构筑物 |

2、曝气罐

地下水通过深井泵提升增压，进入曝气罐，空压机将空气压缩同步进入曝气罐，在曝气罐内将氧气溶解在水中，为铁锰离子氧化提供充足氧气。曝气罐采用SUS304，尺寸为Φ400*1100mm。

3、除铁锰过滤器

①除铁工艺原理

除铁锰过滤器是利用优质锰砂，将水中铁、锰的二价离子催化，促进其与溶解氧发生氧化反应，被氧化为高价铁锰离子，形成沉淀，经过滤层被截留，从而达到去除铁锰离子的目的，保证出水铁锰含量达到饮用水标准。

②除铁方法

曝气氧化法

利用空气中的氧将二价铁转化成三价铁，然后沉淀、过滤达到除铁的目的。 除铁所需溶解氧量，按下式计算：

（O2）=0.14α（Fe2+）

式中（O2）  ——除铁所需溶解氧量，mg/L；

（Fe2+）——水中二价铁含量，mg/L；

α     ——过剩溶解氧系数，一般α=3-5

一般曝气氧化法没有催化剂，氧化速度较缓慢。当含溶解氧的水经过滤层过滤时，水中二价铁被滤料吸附，进而氧化水解，逐渐生成具有催化作用的铁质或锰质活性“滤膜”，在“滤膜”的催化作用下，铁和锰的氧化速度大大加快，进而被滤料除去。

③除铁过滤器

除铁过滤器是压力式过滤容器，内部装填高品质锰砂滤料；过滤器的工作包括过滤、反冲洗两个过程。过滤时，原水进入曝气装置曝气氧化后进入除铁过滤器，通过天然锰砂滤复合滤料层，水中的铁被氧化和截留在滤料空隙之中，滤后的清水经垫料层，配水系统汇集并进入清水池。反洗时，冲洗用水经配水系统分配到整个滤罐面积上，利用水的反洗流速，使滤料呈悬浮状态，并且互相摩擦，滤料中的铁锰泥被清洗出来，同时也具有消除水中生活污染源微污染的能力。随着水流排入下水道，滤料冲洗干净后，再恢复过滤状态。

④除锰滤料和垫层

要求：用天然锰砂复合滤料作为除锰的主要滤料，除了满足一般滤料要求之外，尚需具有良好的催化除锰能力.

粒径：为使复合介质滤料具有较高的截污能力，径粒不宜过细，一般采用0.6-2.0mm，滤料应严格按照设计要求的粒径进行筛选.

垫层：在复合介质滤料层下面(即垫层)，采用不同规格垫层，避免反冲洗时发生垫层松动和滤层下移的情况，使垫层遭到破坏。

⑤除铁锰系统设计

⑴除铁锰过滤器

除铁锰过滤器其实是多介质过滤器内填充锰砂颗粒，催化氧化二价铁离子和四价锰离子，从而形成胶体沉淀物后利用滤料的机械筛分作用分离出来。

一个完整的除铁锰系统最关键是两个方面。首先是曝气系统，使得原水充分含氧，为氧化还原反应提供足够的氧气；而后是滤料锰砂的锰含量应＞35%，且充氧后的水在滤料层有足够的停留时间。

每个除铁锰的项目根据现场条件、原水水质和处理量大小，除铁锰系统会有不一样的配置。根据水质选择设计参数

| 超标物质浓度（mg/L） |  | 设计流速（m/h） | 滤料层高（m） | 曝气反应时间（min） | 反洗强度（L/s㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 锰 |  |  |  |  |  |
| ≤1.0 | ≤0.5 | 12 | 0.8 | 10 | 12 | 单级过滤 |
| ≤3.0 | ≤0.5 | 10 | 1.0 | 10 | 12 | 单级过滤 |
| ≤3.0 | ≤1.0 | 8 | 1.0 | 20 | 12 | 单级过滤 |
| ≤3.0 | ≤2.0 | 6 | 1.0 | 20 | 12 | 单级过滤 |
| ≤1.5 | ≤1.5 | 8 | 1.0 | 10 | 12 | 单级过滤 |
| ≤1.5 | ≤2.5 | 6 | 1.0 | 10 | 12 | 单级过滤 |
| ≤4.5 | ≤1.5 | 6 | 1.0 | 30 | 12 | 单级过滤 |
| ≤9.0 | 达标 | 6 | 1.0 | 30 | 12 | 单级过滤 |
| 达标 | ≤4.0 | 6 | 1.0 | 30 | 12 | 单级过滤 |
| ≤9.0 | ≤2.0 | 8 | 1.0 | 30 | 15 | 双级过滤 |
| ≤9.0 | ≤4.0 | 6 | 1.0 | 30 | 15 | 双级过滤 |

根据水质检测报告，本次设计采用单级过滤方式，同时兼顾设备设计，选用2台φ500×1400mm过滤器，2台并联运行；

参数如下：

单台过滤器处理能力1.5m³/h，设计流速7.65m/h，2台过滤器总产水3m³/h。

⑵曝气系统设计

5.4-2                          曝气方式比较

| 序号 | 名称 | 描述 | 优点 | 缺点 | 适用场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跌水曝气 | 利用重力，使原水从高处跌落到挡板后溅入原水池 | 无额外能耗，易施工，好维护，清洗方便 | 跌水设施占地，有噪音，水珠分布不均匀，氧含量不高，需要二次增压 | 大型水厂 |
| 2 | 喷淋曝气 | 利用莲蓬头使原水喷入空中后落入原水池 | 无额外能耗，易施工，好维护，清洗方便，水珠分布细小均匀，氧含量能达到饱和 | 需要二次增压 | 大中小型水厂 |
| 3 | 水射器曝气 | 利用原水经过水射器时，内部形成的负压，吸入空气 | 安装简单、灵活、适应性强，无需二次增压 | 进入水射器压力有要求，能耗较大，停留时间不长 | 小处理量项目 |
| 4 | 机械曝气 | 利用空压机或鼓风机向原水内提供氧气 | 氧含量充足，无需二次增压 | 增加了曝气机电产品，能耗高，停留时间不长 | 小处理量项目 |

结合项目区实际情况综合考虑，本次设计选择机械曝气方式，即利用空压机，设置曝气罐采用压力式曝气，充氧充足，满足小处理水量要求。

2、除铁除锰曝气时提供的氧气量[O2]计算：

[O2]=a{0.14×[Fe2+]+0.1×[Mn2+]}

[O2]------曝气所需的氧气浓度，mg/L;

[Fe2+]、[Mn2+]-------水中铁和锰的含量，mg/L;

0.14，0.1------氧化化学计量所需的氧气倍数；

a-------过剩倍数，2~4

a{0.14×[Fe2+]+0.1×[Mn2+]}

空气流量和水流量之比（气水比）R=

231×Pa×η

Ρa-----空气密度,1.293Kg/m³

η------空气中氧的利用率（20-30%）

也可以用简便方式计算：水中含铁锰1mg/L需要空气量1升, 即1m³水需1m³空气，则空压机选型：

根据本工程超标离子含量，Fe2+=0.8mg/L，Mn2+=0.4mg/L，所需空气量为：

Q=（0.8+0.4）mg/L×1L/mg×3m³/h =3.6m³/h=0.06m³/min；

因此，选择空压机风量为0.1m³/min，0.6MPa。

除铁锰过滤器的运行和反冲洗采用自动阀操作方式。详见表5.4-3。

表5.4-3               除铁锰过滤器基本参数表

| 规格型号： | Φ500*1400mm |
| --- | --- |
| 数量： | 2台 |
| 罐体材料： | SUS304 |
| 所用滤料： | 优质锰砂 |
| 处理水量： | 单台1.5m³/h，2台合计3m³/h |
| 滤速： | 7.65m/h |

4、活性炭过滤器

活性炭过滤器利用活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积，具有很强的物理吸附能力。水通过炭床，水中有机污染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表面非结晶部分上有一些含氧管能团，使通过炭床的水中有机污染物被活性炭有效地吸附。活性炭过滤器的运行和反冲洗采用自动阀操作方式。详见表5.4-4。

表5.4-4                  活性炭过滤器基本参数表

| 规格型号： | Φ500*1400mm |
| --- | --- |
| 数量： | 1台 |
| 罐体材料： | SUS304 |
| 所用滤料： | 活性炭 |
| 处理水量： | 3m³/h |
| 滤速： | 15.3m/h |

5、净水水箱

净水水箱主要起到稳定水量，存储村民日常用水，方便附近村民随时用水。详见表5.4-5。

表5.4-5                       净水水箱基本参数表

| 规格型号： | 2000×1000×1600mm |
| --- | --- |
| 数量： | 1台 |
| 材质： | SUS304 |
| 备注： | 含附件 |

6、排水方案

过滤系统产生的反冲洗水需要单独考虑排水，本次设计采用渗水井渗透的方式排入水源井保护范围以外的地下。

7、自控系统

自控系统是净水系统和供水系统组成的计算机监控管理系统。整个系统是以工业以太网和标准的现场总线为系统网络，配以性能高、可靠行好的PLC控制站。

①系统功能

㈠采集系统功能

（1）自报数据采集：按设定的时间间隔自动进行测量，测量完毕后将数据存储，并定时或事件触发将存储数据按系统设定的通信信道传输到系统中心计算机内。

（2）数据校核：软件可设置每个监测点和每个传感器的工作参数和数据通讯信道和通信规约。软件可根据接收报文进行合理性判断和监测参数判断，初步过滤不合理数据，将不合理的数据记入故障日志、合理数据写入原始报文库并传递消息给数据处理进程。

（3）数据处理：将经过校核的数据，按照规范，自动保存入中心数据库相应的库表结构内。

㈡应用系统功能

（1）实时监视功能：基于背景图形自动刷新显示最新或指定测点或时间的水位、水质、流量等监测数据，以不同的颜色显示不同水质类别及超标告警，超警戒水位、水质、流量警告。

（2）历史数据查询：可查询水质、流量测点任意时间段内的监测数据；并可输出和打印；可显示时间段范围内的监测指标或水质流量状况变化过程线。

（3）水质评价功能：可按照有关标准进行水质评价，进行水质评价时可配置参与评价的指标后重新评价；整个水质评价基于单因子评价法来进行。

（4）提供水质评价及统计分析等功能。根据水质业务，提供以表格形式为主的评价结果，并同时提供查看参评详细数据、评价后统计图表支持、评价结果入库等功能。

（5）系统管理功能：基于角色的用户权限管理，可以针对不同使用人员设置权限，方便系统管理；系统日志记录功能，系统运行状况的记录以及操作人员的操作记录；数据库备份等功能。

集控操作在控制柜系统进行，控制由电控柜实现可实现自动和手动的切换。

②PLC控制系统

由PLC可编程序控制器、执行单元、及相关附属设备组成。

PLC由CPU单元、输入输出单元、通讯模块单元、模拟量单元组成。PLC采用世界著名的西门子公司的可编程序控制器SIMATIC S7-200系列产品。该系列产品为工业环境设计，在国内有良好的使用业绩。

根据需要可配置工业级网络接口模块，属于串行数据通讯（RS-485）接口。通讯距离可达1000米。

PLC设备作为一套整体设备供货。设备主要包括：控制柜及柜内附属设备、PLC可编程序控制器、执行单元交流接触器。

每套PLC由机架或背板、CPU、电源、通讯模块、数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块、端子接线板、通讯电缆等组成。

远程分布式I/O单元由机箱、机架、电源、通讯模块、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、端子接线板等组成。

SIMATIC S7-200系列控制器在编程、启动和服务方面性能高超，有很多与众不同的特点：

高速执行指令：缩短到只需0.6uS的指令执行时间。

用户友好的参数设置：工程师工具集中的STEP7为所有模块的参数设置提供了统一的参数化屏幕格式。

自诊断功能：CPU的智能诊断系统连续地监视系统功能并记录错误和系统的特殊事件（如超时、模块更换、冷启动、停机等）。所有事件均标记上时间并储存在环形存储器中以便进一步查找故障。

口令保护：口令保护使用户能有效的保护信息，避免非法复制和修改应用程序。

我们设计自动控制系统主要目的不只是为了减少操作人员，而且确保操作的可靠性和容易性，达到工艺处理效果要求的保证条件。整个控制系统对水处理过程中的温度、液位、流量、pH值等进行检测与控制。

③控制系统供货范围

从原水入口至供水水泵出口间全部工艺运行实现自动化控制，整个系统采用可编程逻辑控制器自动控制，并可进行自动与手动运行方式的切换。现场设PLC，主控室设工业微机，预留通讯接口。

控制系统硬件组成包括1套可编程控制器（PLC）、1台程控柜、1台工控触摸屏构成的控制系统。

PLC采用性能可靠、广泛应用于工业控制领域的产品。

工控机采用工业级计算机，它是一种采用总线结构的加固的增强型个人计算机，是对生产过程及其机电设备、工艺装备进行检测与控制的设备总称。

- 主要工程量

表5.4-6                          主要工程量表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 水质深度净化成套设备 刷卡供水房 |  | 套 | 1 |  |
| 1） | 曝气罐 | SUS304，φ400×1100mm | 台 | 1 |  |
| 2） | 空压机 | 0.1m³/min 0.6MPa | 台 | 1 |  |
| 3） | 除铁过滤器 | SUS304，φ500×1400mm | 套 | 2 |  |
| 4） | 活性炭过滤器 | SUS304，φ500×1400mm | 套 | 1 |  |
| 5） | 精密过滤器 | 304不锈钢，5芯20寸 | 套 | 1 |  |
| 6） | 液位控制系统 | / | 套 | 1 |  |
| 7） | 电器控制系统 | 内含刷卡系统 | 套 | 1 |  |
| 8） | UPVC管件 | φ25 | 套 | 1 |  |
| 9） | 仪器仪表 | / | 套 | 1 |  |
| 10） | 紫外线灭菌器 | 16W | 台 | 1 |  |
| 11） | 供水系统 |  | 套 | 1 |  |
| 12） | 净水箱 | 304不锈钢，3000L | 个 | 1 |  |
| 13） | 增压水泵 | Q=3m³/h H=10m N=0.37kw | 台 | 1 |  |
| 13.1） | 水车取水阀门及软管 | DN25 PN6 L=1-1.5m | 套 | 1 |  |
| 13.2） | 常规取水阀门 | DN25 PN10 | 套 | 1 |  |
| 14） | 净化板房 | 2000*5000*2400mm 保温厚度：150mm | 套 | 1 |  |
| 15） | 温控系统 | 伴热带+热风机 1.5+1.5kw | 套 | 1 |  |
| 16） | 水表 | 不锈钢DN25 | 个 | 1 |  |
| 17） | 电表 | 220V | 个 | 1 |  |
| 18） | 监控系统 | 含内外影像采集，储存更新周期30天 | 套 | 1 |  |
| 19） | 风光互补系统 | 含风力发电机组、太阳能光伏阵列、储能蓄电池、风光互补智能控制器等 | 套 | 1 |  |
| 19.1） | 逆变器 | 48v11KW | 套 | 1 |  |
| 19.2） | 风力发电机 | 48V一体机 | 套 | 1 |  |
| 19.3） | 太阳能光伏阵列 | 670w太阳能板×24 | 套 | 1 |  |
| 19.4） | 储能电池 | 48V 450Ah 6套 | 套 | 1 |  |
| 19.5） | 智能控制器 |  | 台 | 1 |  |
| 19.6） | 安装机架 |  | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 渗水井（配套60m DN90 PE排水管） |  | 座 | 1 |  |
| 1.3 | 连接管道 |  | m | 30 |  |
| 1.4 | 设备基础 |  | 座 | 1 |  |
| 1.5 | 地埋低压线 |  | m | 200 |  |

5.5 安防设计

安防监控系统主要实现对集中供水点的防盗、防火及安全监视。

①一体化红外枪机

型号：ST-IR5532

摄像器材：1/3″SONY Super HAD CCD

水平分辨率：420 线

视频输出：1.0V/75Ω，复合视频信号，BNC 接头

最低照度：0Lux

防护等级：IP66

红外距离：50 米

②一体化室内匀速球型摄像机

型号：ST-CC9228RC

摄像器材：1/4″CCD

有效像素：752（H）×582（V）

扫描方式：2∶1 隔行扫描

扫描：15.625KHz（水平），50Hz（垂直）

信噪比：≥48dB

分辨率：480 线

最低照度：0.5Lux/0.01Lux

预置位：64 个

安装方式：吸顶或嵌入式安装

环境温度：0℃—40℃

环境湿度：≤95%

电源：DC 12V±10%，1.2A

6风光互补系统设计及节能设计

6.1风光互补系统

6.1.1风光互补发电系统的特点

风力发电系统利用风力发电机，将风能转换成电能，然而通过控制器对蓄电池充电，最后通过逆变器对负载供电。该系统具有日发电量较高，系统造价较低，运行维护成本低等优点。缺点是小型风力发电机可靠性低，常规水平轴风力发电机对风速的要求较高。光伏发电系统利用光电板将太阳能转换成电能，然后通过控制器对蓄电池充电，最后通过逆变器对负载供电。该系统的优点是系统供电可靠性高、资源条件好、运行维护成本低，缺点是系统造价高。发电与用电负荷的不平衡性是风电和光电系统共同存在的一个缺陷，它是由资源的不确定性造成的。风电和光电系统发出电能后都必须通过蓄电池储能才能稳定供电，但是每天的发电量受阳光、风力的影响很大，阳光、风力较弱会导致系统的蓄电池组长期处于亏电状态，这是引起蓄电池组使用寿命降低的主要原因。较风电和光电独立系统，风光互补发电系统具有以下特点：

（1）风光互补发电系统弥补了风电和光电独立发电系统在资源上的缺陷，利用太阳能和风能的互补性，提供较稳定的电能；

（2）在风光互补发电系统中，风电和光电系统可以共用一套蓄电池组和逆变环节，减少系统造价；

（3）整个系统是两种发电系统进行互补运行，因此，在保证同等供电的情况下，可大大减少储能装置的容量；

（4）风光互补发电系统可以根据用户需要合理配置系统容量，在不影响供电可靠性的情况下减少系统造价；

（5）风光互补发电系统可以根据用户所在地的季节及天气变化情况优化系统设计方案，在满足用户要求的情况下节约资源。

6.1.2风光互补发电系统的结构

(1)风力发电部分是利用风力机将风能转换为机械能，通过风力发电机将机械能转换为电能，再通过控制器对蓄电池充电，经过逆变器对负载供电；

(2)光伏发电部分利用太阳能电池板的光伏效应将光能转换为电能，然后对蓄电池充电，通过逆变器将直流电转换为交流电对负载进行供电；

(3)逆变系统由几台逆变器组成，把蓄电池中的直流电变成标准的220v交流电，保证交流电负载设备的正常使用。同时还具有自动稳压功能，可改善风光互补发电系统的供电质量；

(4)控制部分根据日照强度、风力大小及负载的变化，不断对蓄电池组的工作状态进行切换和调节：一方面把调整后的电能直接送往直流或交流负载。另一方面把多余的电能送往蓄电池组存储。发电量不能满足负载需要时，控制器把蓄电池的电能送往负载，保证了整个系统工作的连续性和稳定性；

(5)蓄电池部分由多块蓄电池组成，在系统中同时起到能量调节和平衡负载两大作用。它将风力发电系统和光伏发电系统输出的电能转化为化学能储存起来，以备供电不足时使用。

6.1.3新能源总体配置方案

- 根据提供的资料，本次用电包括一体化水处理设备和水泵的用电需求。一体化水处理设备的用电功率为5.67kW。为了确保系统的稳定运行，还需考虑水泵的启动功率，这通常会高于其额定功率。综合考虑后，本次用电功率需求为10kW。

- 为了满足这一用电需求，我们设计了一个离网系统，采用了1kW的风力发电机和11kW的太阳能板组合。这种配置将为一体化设备和水泵提供足够的电力，同时确保系统具备一定的冗余，以应对可能的用电高峰和设备启动时的瞬时功率需求。通过这种合理的设计，我们能够实现可再生能源的有效利用，确保供电的可靠性和稳定性。风力发电机发电量+光伏板发电量=64度电（KW h）风力发电机发电量占比：10%～ 15%；光伏板发电量占比：85%～ 90%。

- （1）风机发电系统

- 利用风力发电，向蓄电池组充电，把储存的电能以直流和交流两种、多电压制式电源，供给照明、家用电器、通讯设备和电动工具使用。

- 1. 基本参数

- 风机主体净重：W风机​=110kg

- 独立杆重量：W杆​=65kg

- 风力发电机安装在一体化设备上，不再独立设置安装基础。

- （2）太阳能供电系统

- 因项目位于内蒙古边远地区目前停电情况频发，考虑当地气象并结合业主的意见为项目区设置太阳能与风能供电相互补充供电，以保障项目正常运行。

- 太阳能光伏组件、控制器、蓄电池、逆变器等

- (一)太阳能电池板:

- 本次太阳能板选取太阳能670W，根据电器相关内容本次设计11KW，在电器全部正常运行需24块太阳能板。

- (二)太阳能控制器:

- 控制、继电、模拟屏安装配电屏1台

- (三)蓄电池:

- 磷酸铁锂电池450Ah×4块，储电84.60KW ·h，储电能力80%，风电+太阳能每天发电量64kwh。

6.1.4风光互补系统设计参数

- 净化设备配套功率及用电量计算

| 序号 | 用电设备 | 功率（kw） | 功率因数 | 实际运行功率（kw） | 日运行时间（h） | 用电量（kwh） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深井泵 | N=2.2kw 220V 50Hz | 0.85 | 1.87 | 4 | 7.48 | 运行时间预估4h |
| 2 | 增压泵 | N=0.37kw 220V 50Hz | 0.85 | 0.31 | 4 | 1.24 | 运行时间预估4h |
| 3 | 取暖电伴热夜间 | N=1.5kw 220V 50Hz | 0.85 | 1.5 | 12 | 18 | 运行时间预估12h |
| 4 | 取暖电伴热日间 | N=1.5kw 220V 50Hz | 0.85 | 1.5 | 6 | 9 | 运行时间预估6h |
| 5 | 取暖热风机 | N=1.5kw | 0.85 | 1.5 | 12 | 18 | 运行时间预估12h |
| 6 | 照明及其他 | N=0.1kw 220V 50Hz | 0.85 | 0.085 | 2 | 0.17 | 运行时间预估2h |
|  | 总功率 | 5.67kw |  | 5.265 |  | 53.89 |  |

2）配套风光互补系统参数

太阳能光伏板为670w×24块，日发电量64kwh；

风电发电机为1000w，3-4级风启动发电，为补充能源；

配套电池为48V×450Ah×6套，储电量129.60kwh，有效电量为103.68kwh；

配套一台逆变器和一套智能控制器控制发电系统。

- 综上，本系统配置市电+风光互补系统可以满足设备日常运行，保证正常供水。

6.1.5风光互补发电系统后期维护

- 1. 定期巡检与维护

- 设备巡检：定期检查风机和光伏组件的运行状态，发现问题及时处理。

- 清洁维护：定期清洗光伏组件，去除灰尘和污垢，确保其光电转换效率。

- 2. 监测与数据管理

- 实时监测：安装监测系统，实时记录发电数据、设备状态和环境参数。

- 数据分析：定期分析发电数据，评估设备性能，发现潜在故障。

- 3. 故障应急处理

- 应急预案：制定应急处理方案，以应对设备故障、自然灾害等突发情况。

- 备件管理：建立关键设备和配件的库存管理，确保在故障时能及时更换。

- 4. 人员培训与管理

- 专业培训：定期对操作和维护人员进行培训，提高其专业技能和安全意识。

- 责任制：明确各岗位职责，确保每个环节都有专人负责。

- 5. 环境保护与生态恢复

- 生态监测：关注供电站周边生态环境变化，及时进行生态监测和评估。

- 植物恢复：在建设过程中影响的区域，进行植被恢复，保持生态平衡。

- 6. 财务管理与运营优化

- 成本控制：监控运营和维护成本，确保在预算范围内进行高效管理。

- 效益评估：定期评估供电站的经济效益，优化运营策略，提高整体收益。

- 7. 政策与规范遵循

- 遵循法规：确保所有维护和运营活动符合国家和地方的法律法规要求。

- 更新标准：关注行业发展动态，及时更新维护标准和技术规范。

- 8. 社会责任与公众沟通

- 信息公开：定期向周边嘎查和利益相关者通报供电站的运行状况和维护措施。

- 社区互动：主动与当地嘎查沟通，听取他们的意见和建议，增强社会责任感。

- 通过以上措施，可以有效保障风光互补供电站的稳定运行，提升其发电效率和安全性，为当地提供可靠的清洁能源。

6.2电气

（1）电气供货范围

包括全部电控、电器设备。

（2）供配电

净水站用电设备电压等级为380/220VAC。设低压配电柜即MCC柜，向净水工艺系统动力设备供电。

（3）电气设备控制

集控操作在PLC柜系统进行，控制由PLC实现可实现自动和手动的切换。控制柜均设有自动和手动控制。

（4）防雷与接地

防雷：根据有关规程、规范，接入全厂避雷系统。

接地：根据有关规程、规范、所有需要保护接地的电气设备均可靠接入相应的接地系统。主要包括配电装置、PLC装置、机电设备等。

6.3节能设计

6.3.1节能分析的任务

节能是国家发展经济的一项长远战略方针，加强节能工作是深入贯彻“坚持开发与节约并举，把节约放在首位”的方针，落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会，合理利用能源，切实提高节能水平和能源利用效率的一项重要措施。水利工程项目采用节能技术，执行节能标准，降低能源消耗，合理有效利用能耗，优化工程设计具有重要意义。

6.3.2国家相关法律法规及政策规定

⑴《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日；

⑵《国务院关于加强节能工作的决定》，国发〔2006〕28号；

⑶《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》，发改投资〔2006〕2787号文；

⑷《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》，发改环资〔2007〕21号文；

⑸中国节能技术政策大纲；

⑹其他有关政策法规。

6.3.3主要技术规范、规程和标准

⑴《公共建筑节能设计规范》，GB50189-2015；

⑵《评价企业合理用电技术导则》，GB/T 3485-1998；

⑶《水利水电工程采暖通风与空气调节设计规范》，SL490-2010；

⑷《照明设备合理用电导则》，DB31T 178-2002；

⑸《工业企业照明设计标准》，GB50034-2019；

⑹《建筑照明设计标准》，GB50034-2020；

⑺其他有关国家、行业和地方节能设计规范、规程、标准等。

6.3.4节能措施

本次设计采取了相应的节能措施，具体如下：

⑴选择效率高，能耗指标低的施工设备，选择能耗低的用能机电设备。

①输水管道选择塑料管，避免了采用以往铸铁管水头损失过大，造成能耗过高的缺点，减小了阻力，节省了水头损失；

②用节能低损耗家用电器；

③采用高效节能型灯具。

④制定合理的输水管线，采用自动化控制系统。

⑵制定合理的管理运行机制

①制定切实可行的节能管理制度，确定能耗指标，建立节能目标、责任制和评价考核体系。

②加强节能宣传，提高人员节能意识；

③加强机电设备的养护与维修，提高机电设备效率。

6.3.5节能措施评价

本工程在工程总体布置和设计中，充分体现了节能理念，尽量考虑选择工程运行时，能量消耗较小的最优设计方案。

此次工程本着合理利用能源，提高能源利用效率的原则，遵循节能设计规范，从工程设计、工程布置，设备选择，施工组织设计等方面已经采用节能技术，选用了符合国家政策的节能机电设备和施工设备，合理安排了施工总进度，符合国家固定资产投资项目节能设计要求。

7  施工组织设计

7.1施工条件和方法

7.1.1施工条件

鄂温克族自治旗地处中高纬度，属于中温带半干旱大陆性气候。冬季漫长寒冷，干燥多风，季平均气温-22.9℃；夏季温和短促，降水较集中，季平均气温19.3℃；春秋两季气候变化剧烈，昼夜温差大，降水少，多大风，天气变化复杂。年极端最高气温40.1℃，年极端最低气温-46.5℃，年平均气温为-2.2℃～0.7℃，年平均气温的地理分布由东南向西北逐渐递增。年平均无霜期91～169天，初霜日一般在9月中旬。境内降水自东南向西北递减，年平均降水量332.2毫米，多集中于7、8月份。光热资源丰富，年均日照时间长达2896.2小时，大于等于0℃积温2943.0℃，夏季最长日照可达16小时，日照时间长对发展畜牧业生产十分有利。风力大小受地形影响，常年风速自东南向西北逐渐增大，年平均风速为2.9米/秒。

7.1.2施工材料

（1）施工所用油料由各项目区邻近加油站购买。

（2）施工所用管材要求及其他中间产品必须符合建筑材料国家标准，并进行必要的工地检验。

（3）输水管道使用的管材，应按设计要求规格进行招标采购。

（4）所有施工用材料和机电设备都必须有生产许可证、出厂合格证及生产厂家或相关的资质部门的检验报告，并符合国家要求的标准，在招标采购时应优先选用国家或部委推荐产品。

7.1.3施工用电

施工用电：柴油发电机发电5％，电网供电95％。

7.1.4施工方法

7.1.4.1水源井施工

根据《机井技术规范》（GB/T50625-2010），管井施工主要分为以下几部分：

（1）凿井施工工艺包括钻进、冲洗介质、护壁方法、泥浆质量、井身防斜等技术

井点选择：在选定井位时，应根据村屯远近期规划，近年来的水质、水文和水文地质资料，取水井附近的卫生状况，同时考虑地方病等因素。选定井位时必须注意电测与地质相结合，以地质为主，进行实地勘察，对地质结构，地形地貌等条件经过充分分析、研究来判断地下水的形成、运动、赋存的规律，选用水质良好、水量充沛、便于保护的地方。

凿井施工技术标准：

操作要点：

定位：根据设计的井位及现场实际情况，准确定出各井位，并做好标记。

钻孔：项目区属松散地层，采用正循环回转式钻进，按照设计要求钻孔孔径为600mm，用泥浆护壁，孔口设置护筒，以防孔口塌方，并在一侧设排泥沟、泥浆坑。

清孔和下管：成孔后立即清孔，并安装井管。井管下入后，井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内，并在井管与孔壁间填充滤料。

清洗：安装水泵前，用压缩空气洗井法清洗滤井，冲除尘渣，直到井管内排出的水由浑变清，达到正常出水量为止。

抽水试验：水泵安装后，对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查，合格后进行试抽水，满足要求后转入正常工作。观测井地下水位变化，做好详细记录。

注意事项：

在钻孔过程中，及时捞取钻渣，与图纸提供的地质资料核对分析地质变化情况，以便调整钻进速度和泥浆指标。同时钻渣要及时清除，以免影响泥浆循环，同时严密观察钻进情况，有无跳钻，失水过快，钻进速度异常及大量气泡上翻等情况，如果发现，应立即停钻分析原因及时处理，以保证成孔质量和施工顺利进行。另外还要不断观察孔内水头高度，检测泥浆指标，检查钻杆轴心位置及钻杆垂直度等是否满足规范要求，并及时填写原始记录。如果地基出现岩石层，回旋钻机难以施钻时，将考虑进场冲击钻机完成成孔作业。

井身应圆整、垂直，并应符合下列规定：

1）井身直径不得小于设计井径；

2）小于或等于100m的井段，其顶角的偏斜不得超过1°；大于100m的井段，每100m顶角偏斜的递增速度不得超过1.5°，井段的顶角和方位角不得突变。

设置的护口管，应保证在管井施工过程中不松动，井口不坍塌；

钻进的护壁方法应根据地层岩性，钻进方法及施工用水情况确定。

（2） 井管安装

1）安装前准备工作：

a  检查井身的圆度和深度，井身直径不得小于设计井径20mm，井深偏差不得超过设计井深的正负千分之二；

b  泥浆护壁的井身，除自流井外，应先清理井底沉淀物，并适当稀释泥浆；

c  检查井管的质量，不符合要求的井管，不得下入井内。

2）下管方法，应根据下管深度、管材强度及钻探设备等因素选择：本次设计，采用托盘下管法。

3）井身全部下管时，井管应封底；井管仅下入井身一部分时，井管必须坐落在稳定岩层的变径井台上；若下部井段废弃不用，应以卵石或碎石回填并捣实后，才能下入井管。

4）井管应安装在井的中心，上口应保持水平。井管与井深的尺寸偏差，不得超过全长的正负千分之二，过滤管安装位置偏差，上下不得超过300mm。

（3）  填滤料及封闭

1） 填滤料时，滤料应沿井管四周均匀连续地填入，填料的速度应适当。随填随测填料深度，发现滤料中途堵塞，应及时排除。

2）封闭用的粘土球，应采用优质粘土，半干时投入，投入速度应适当。

封闭用的水泥浆，一般采用泥浆泵泵入或提筒注入。

在钻探过程中，使用水泥浆封闭，应待水泥凝固后，进行封闭效果检查，不符合要求时，应重新进行封闭。

管外封闭位置偏差，上下不得超过300mm。

（4）洗井与出水量复核、抽水试验方案

填砾完毕后应及时进行洗井。洗井的方法有：活塞洗井法、空压机洗井法、水泵洗井法、二氧化碳和焦硫酸钠化学药剂配合洗井法。

洗井时要先慢后快，出水量由小到大，将孔径内含水层内的大部分泥沙抽出来，使水流畅通，达到水清沙净。

洗井的方法和工具可按井的结构、管材、钻进工艺及含水层特征选择，应尽量采用不同的洗井工具交错使用或联合使用。必要时可根据井管的类型选择适宜和化学药剂配合洗井。

洗井和抽水试验的质量符合下列要求：（1）出水量达到设计要求；（2）完毕后，井底沉淀厚度应小于井深的5/1000；（3）试验的下降次数宜为一次，出水量不宜小于管井的设计出水量；（4）试验的水位和出水量应连续进行观测，稳定延续时间为6—8h，管井出水量和动水位应按稳定值确定；（5）试验结束前应由承包人委托有资质的单位采集水样，进行水质检验，应符合《饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，管井出水的含砂量应小于1/200000（体积比）。

7.1.4.2 水泵及电气设备安装

(1)　水泵的安装

水泵机组必须做安装前的准备及检查，根据设计扬程选择好水泵，配备好安装时所用的设备与工具，按水泵生产厂家提供的安装程序进行安装，安装好的水泵机组必须进行二次启动、运转和停机试验，以确保安装质量。

(2)　电气设备的安装

电气设备安装包括各种开关的安装和配电盘的安装等，依据电机功率，选择各种电气，按低压电气手册或电工规范严格操作，并加强防护措施，以杜绝触电事故的发生。

7.1.4.3 智能一体化水站安装

智能一体化水站安装主要涉及以下内容：

1. 工厂预制：一体化板房的钢结构框架、围护板材、内部管线及预埋件预制；一体化水处理设备的工厂组装与调试。

2. 现场施工：场地平整与基础（基础采用预制钢筋混凝土板结构，长*宽*高尺寸为7m*4m*0.3m）施工；一体化板房模块吊装、拼接与固定；水处理设备、电气设备、智能系统设备安装；管线连接与系统集成；调试与试运行。

3. 智能系统：自动化控制系统、远程监控平台、视频安防系统，实现水站无人值守、智能管控。

主要施工方法如下：

1. 水处理设备安装：一体化水处理设备采用汽车吊吊装就位，安装位置及标高符合设计要求；设备与基础之间采用减震垫连接，减少运行噪音；设备之间的管线采用法兰连接，密封垫片安装正确，螺栓均匀拧紧，确保无渗漏。

2. 电气设备安装：配电柜、控制柜安装在控制室指定位置，固定牢固，垂直度偏差不大于±1.5mm；电缆敷设采用桥架或穿管保护，接线整齐、牢固，做好编号标识；接地系统安装符合规范要求，接地电阻不大于4Ω。

3. 智能设备安装：传感器（流量、压力、液位等）安装在指定位置，确保测量精准；摄像头安装在制高点，覆盖整个水站区域；服务器、交换机等设备安装在控制柜内，做好防尘、防潮处理。

7.2施工总布置

7.2.1施工总布置的原则

根据工程建筑物具体布置情况、施工特点、施工进度计划，本着经济合理、有利生产、方便生活和尽可能充分利用永久占地的原则，采用集中方式进行施工布置。

7.2.2施工区布置规划

根据施工实际情况和施工总布置的原则，将施工基地布置在水源处。

7.3施工进度计划

7.3.1施工工期编制的依据

根据《水利水电工程施工组织计划规范》（SL303-2017）以及有关规程规范，力求缩短工程建设周期，各项目施工程序前后兼顾，正确处理施工准备工程与主体工程、主体工程与各单项工程、土建工程与金属结构安装工程、临时工程与永久工程及不同阶段的施工关系，做到衔接合理、干扰少、施工平衡，采用平均先进指标，并适应留有余地，在保证工程量与施工总工期的前提下，充分发挥投资效益。

7.3.2施工分期及年度实施计划

本工程计划在2026年内完成，工程施工期2个月。

采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行施工进度计划的控制与管理。在施工生产中抓主导工序、找关键矛盾、组织流水交叉、安排合理的施工程序，做好劳动组织调动和协调工作，通过施工网络切点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保工期控制进度计划的实现。

安排施工进度计划，编制总网络进度计划及各子项网络进度计划，月旬滚动计划及每日工作计划，完善制度，以确保计划落实。

根据各自的工作，编制更为详尽的层、段施工进度计划，制订旬、月工作计划，

以每一个小的层、段为单体进行组织，保证其按计划完成，以层、段小单体计划的落实组成整体工程计划的顺利完成。

在确定工期总目标的前提下，分项目、分班组、分工种地编制施工组织和方案。

并力求工程施工的科学性、规范性、专业性。

7.3.3施工机构组成

为保证该项目工程的质量管理体系能有效的运行，确保工程质量目标的实现。项目部成立以项目经理为组长，技术负责人为副组长，配备专（兼）职质检员，设立质量管理机构，建立质量管理网络，明确各级人员的质量职责，实施全员、全过程、全方位的质量管理。

建立以项目经理为首的现场安全生产管理组织，由项目经理任组长，全面主持安全生产工作，项目技术负责人为副组长，从技术方案角度保证施工技术的安全性和可靠性，项目副经理为副组长，为安全生产提供资源上的保证，现场配备专职安全员1 名，安全员负责具体的安全措施的制订和检查落实工作。

7.4安全生产

7.4.1安全目标

牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，提高全体员工的职业健康安全意识，减少和控制伤害，遵守现行职业健康、安全法律、法规的要求，杜绝重大安全事故发生。

7.4.2安全保证体系

建立以项目经理为首的安全生产保证体系，实行管生产必须管安全的原则。项目经理对安全生产负第一位责任。当生产与安全发生矛盾时，优先为安全“开绿灯”，切实把安全生产放在第一位。 建立技术安全保证体系，研究、制定和落实安全技术措施，组织安全知识的教育和安全技术知识培训工作，配备专职安检员，坚持经常检查与定期检查相结合，普通检查与重点检查相结合的安全检查制度，查出事故隐患，并采取相应的预防和控制措施。

7.4.3安全保证措施

（1）建立健全安全生产制度，编制切实、可行、完整的安全生产计划，将安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防噪声等安全措施表述清楚。

（2）现场人员入场前结合施工特点，编印安全防护手册，上岗前进行安全操作的考试和考核，合格者方可上岗。

（3）加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员，严格安全管理。

（4）在施工区危险地带设置足够的安全警示牌。交通频繁的交叉路口，设专人指挥：夜间施工，应设立安全警示设施，并且有足够的照明强度。

8 概算与资金筹措

8.1概算

8.1.1编制原则及依据

（1）水总（2024）323号文水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知；

（2）水总（2024）《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分）；

（3）水总（2024）《水利建筑工程概算定额》；

（4）水总（2024）《水利工程施工机械台时费定额》；

（5）内蒙古自治区交通运输厅内交发（2019）338号文件；

（6）设计图纸及工程量。

8.1.2基础单价

根据水总（2024）323号文规定，结合本工程具体情况按引水工程类别取费，工资类别为一类区。

人工工资为：工长32.58元/工时、高级工16.11元/工时、中级工12.77元/工时、初级工11.95元/工时。

8.2主要材料和工程预算价格

8.2.1施工用电

进入工程单价的主要材料价格采用限价计入，超过限价部分计取税金后作为材料价差计入工程单价中。

施工用电95%采用网电，5%采用柴油发电机发电（型号：柴油发电机 移动式 60kW），计算结果为0.65元/kw.h。

施工用水采用水泵抽水（型号：潜水泵7kW），计算结果为0.76元/m³。

施工用风采用空压机（型号：空气压缩机 油动移动式 排气量6m³/min），计算结果为0.35元/m³。

8.2.2施工机械台时费

依据水总（2024）323号文水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知----《水利工程施工机械台时费定额》计算。

8.2.3建筑工程单价

主体建筑工程按设计提供的工程量和施工组织设计确定的施工方法，以工程量乘以工程单价进行计算。

工程单价由直接费、间接费、利润、材料补差、税金组成。

其他直接费：建筑工程6.3%。

其他直接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 单位 | 建筑工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬雨季施工增加费 | 直接费 | % | 2.0 |
| 2 | 夜间施工增加费 | 直接费 | % | 0.3 |
| 3 | 特殊地区施工增加费 | 直接费 | % | 0 |
| 4 | 临时设施费 | 直接费 | % | 3.0 |
| 5 | 其他 | 直接费 | % | 1.0 |
|  | 合计 |  | % | 6.3 |

其他直接费、间接费取费标准根据水总（2024）323号文计取，按河道工程类别取费。

间接费费率见下表：

间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 18 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 18 |
| 3 | 其他工程 | 直接费 | 10 |

利    润：7 %

税    金：9%

8.2.4施工临时工程

依据水总（2024）323号文件规定及工程的具体情况，根据施工组织设计确定该项目临时工程主要包括：安全生产措施费。其中施工安全生产措施费按建筑安装工程费（不包括施工安全生产专项、施工房屋建筑工程、其他施工临时工程）乘以（1+其他施工临时工程费率）的2.5%。

8.2.5独立费用

独立费用由建设管理费、工程监理费、工程科学研究试验费、勘测设计费、水质化验费、物探费组成。依据工程勘测设计费按国家计委、建设部计价格（2002）10 号文件颁布的《工程勘察设计收费管理规定》计算及其他规定并结合工程实际计取有关费用。其中：

①建设管理费

工程建设管理费：以工程一至五部分建安工作量为基数以超额累进办法计算。

②工程建设监理费

工程监理费=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。

③科研勘测设计费

（1）工程勘测费=工作工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数；

（2）工程设计费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。

8.2.6 工程投资及资金筹措方案

本工程总投资282.08万元。建筑工程投资80.05万元，机电设备及安装工程投资174.16万元，输水管线设备及安装工程投资3.37万元，临时工程投资2.40万元，独立费用22.10万元。

本次项目资金来源为上级资金。

9  工程管理

9.1建设期管理

9.1.1项目建设管理组织

组建鄂温克族自治旗农村牧区供水保障工程建设管理处，为该供水保障工程建设的项目法人。建管处严格按基本建设程序操作，认真贯彻执行各项建设制度，制订项目法人及各办公室岗位责任制、工程质量管理制度、财务管理制度、工程验收制度等一系列配套的管理制度。委托具有相应资质设计单位和监理单位对工程进行设计和监理。通过公开招标确定施工单位，严格控制工程质量。工程建设全部实行合同管理。

9.1.2建设管理制度

工程建设管理根据工程及技术要求，建立法人责任制、工程招标制、工程监理制、工程合同制、项目公示制、项目竣工验收制等质量检验保障体系，对工程建设与质量进行监管。项目竣工后，逐级对项目进行验收。

9.1.3资金管理、安全管理、质量管理

（1）资金管理

本工程全面推行农村牧区饮水项目开工前，竣工验收前违规违纪查处情况“三公平”制度及用水户全过程参与工作机制。加强资金管理，严防截留、挤占、挪用和滞留建设资金，同时认真落实好地方配套资金和群众投工投劳及征占地补偿事宜。工程建设领导小组应做好资金管理工作，对每项工程都由财务部门实行项目管理，资金使用要严格按照国家资金管理办法执行，根据工程进度，合理拨付资金，确保资金做到专款专用、不挪、不占、不截，以保证工程的顺利实施。

（2）安全管理

在工程建设中，各参建单位始终坚持“安全第一，预防为主”的方针。建立较完善的安全管理体系和专项的安全技术审核制度，强调领导重视，全员参与，过程控制，坚决杜绝工作中走过场，对建设工程除施工组织设计对安全生产有原则要求外，凡重大分项工程的施工均由施工项目部编制有针对性的安全生产技术措施，报监理部审批，严格遵照执行。在施工中认真落实安全交底、安全检查和安全验收，进行定期及专项安全检查，保证了工程施工的安全，实现了安全管理目标。

（3）质量管理

以GB/T9001标准作指导，进一步完善质量管理体系，按照项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府监督相结合的质量管理体系要求，分工负责。

项目法人设置合理的质量管理机构，细化工程质量管理责任制，配备满足工程需要的人员，针对工程建设内容分散、不便于集中管理的特点，采取分片管理的方式，派出工程技术人员常驻工地，跟踪作业，按有关规范、规程标准监督工程施工质量。

监理人员按照“三控制、两管理、一协调”的监理内容，对工程质量进行控制，采取“旁站”和巡回检查的办法控制工程质量，不放过每道工序，严格按工序进行验收，严格进行单位工程质量评定，做到了资料有据可查，质量不留隐患。

施工单位按照“三检制”的要求进一步完善质量保证体系，落实好初检、复检、终检。建立健全施工质量的检验制度，严格工序管理，施工过程中严格按工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑物构配件和设备进行检验，严格按工序进行检查验收。认真进行单元、分部工程质量检测与评定。

9.2运行期管理

本供水工程运行期管理，全面执行国家对农村牧区供水保障工程执行的用地、用电、税收的三项优惠政策，使水价在农民的承受能力范围之内。

9.2.1水源地保护

为了让工程能持久、安全可靠的服务于社会，使居民能使用到符合国家卫生标准的“放心水”，必须对水源地及输配水设备进行科学、有效的监管保护。根据《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函【2019】92号），结合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的规定，本次工程采用深水井型，以水源井为圆心，以半径150m的范围划为保护范围。

9.3应急管理

全面提高应对涉及饮用水源突发环境事件的能力，及时有效地处理对饮用水源构成威胁或造成污染的各类突发环境事件，从组织上保障农村饮用水安全突发事件得到及时、有效处理。

10  环境保护与水土流失防治措施

10.1环境保护措施

10.1.1废水的处理

施工人员较少的临时生活区，建旱厕和化粪池，产生的生活污水及粪便等排入化粪池，生活污水经处理后用于绿化或灌溉用水；在混凝土拌合站建沉淀池，混凝土搅拌和养护过程中产生的废水经沉淀、中和处理后回用，沉淀池容积应不小于一次冲洗废水量；在机械检修场设置废水收集系统，废水收集后经油水分离器进行除油处理，达标后统一外运。

10.1.2生态环境的保护措施

施工必须在施工场地进行，不得破坏场地以外的植被；不得随意侵占周围土地；临时占地表层腐殖土应集中堆放，施工结束后，对临时占地要进行清理、回填、平整、恢复原有地表植被。

10.1.3噪声的防护措施

选择使用性能好，噪声低的施工机具；加强施工期间机械设备的维修和保养；合理布置施工场地，将施工场地布设在远离居民区的地方；合理安排施工时间，高噪声施工作业安排在6:00～20:00；混凝土搅拌机、推土机、挖掘机、压路机等高噪声设备的操作人员实行轮班制，每人每天工作时间不超过6h，并配备耳塞等防护设备；在环境敏感点两端设置标志牌或警示标志，要求过往车辆限速行驶并禁止鸣笛。

工程应尽可能合理供水，全方位避免污染物渗入地下而污染地下水水质。

10.2水土流失防治措施

10.2.1水土保持措施设计原则及标准

（1）坚持分区防治，突出重点的原则，制定切实可行的防治体系，坚持工程措施和植物措施相结合，永久措施和临时措施相结合的治理原则；

（2）水土保持工程设计坚持“预防为主、防治结合、先拦后弃”的原则；

（3）坚持不重不漏，系统全面的原则。将主体工程已实施及设计中采取的工程和植物措施作为本工程水土保持措施的一部分，并将其纳入水土流失防治措施体系中；

（4）植物措施设计与所在区域的景观相一致，施工扰动区以种草恢复植被

为主；

（5）灌、草合理配置原则，植物措施优先灌草植物；

（6）植物措施设计以经济实用、方便施工和美观大方为原则。

10.2.2施工过程中的临时防治措施设计

施工过程中的水土流失防治是水土保持方案的重要内容之一。主体工程土建施工基本结束，所以应做好施工结束后的水土流失防治工作，一方面可以减少建设期水土流失的延续，另一方面可以减轻对周边环境的危害程度，为恢复植被以及良性循环的生态环境创造条件。具体措施为：

（1）施工结束后要及时清理施工场地，为植被恢复创造条件；

（2）施工期产生的建筑和生活垃圾要及时清运，堆放至垃圾场处理，表面

进行覆土平整、碾压；

（3）大风天气要避免水土保持措施施工，对易起尘场所采取遮盖措施；

（4）水土保持工程施工过程中的管理措施：施工单位要加强施工过程中的管理措施，严格控制水土保持工程的施工质量，保证植物措施及时到位和成活，规范施工行为，进行水土保持法律法规的宣传教育，增强施工人员的水土保持意识和保护生态环境的责任。

10.3环境保护和水土保持投资

本次工程对环境影响较小，不列入环境保护和水土保持投资。

11  结论与建议

11.1结论

该项目的建设符合国家提高人们生活质量的思路，同时也符合加快城镇化进程的精神，更符合当地发展的实际需要，是一项利国利民之举，事关广大群众切身利益，新的智能一体化水站供水使得供水系统更加高效，减少了水资源的浪费和能源的消耗，有利于环境保护和可持续发展。该工程的实施，满足城市发展和人口增长的需求，也促进了经济发展和社会稳定。希望当地各方力量予以高度关注，帮助解决工程实施中遇到的问题，使项目尽快得到全面实施。

11.2建议

（1）项目批复后，尽快按批复的设计图纸进行施工。

（2）对水源井进行相应的工程地质勘察工作